超大规模海上风电海陆统筹一体化输电系统关键技术研究

（课题二：超大规模海上风电接入广东电网的稳定分析与控制技术研究）

广东电网有限责任公司电网规划研究中心

浙江大学

二〇二五年十月

# 摘要

大规模海上风电经MMC-HVDC接入受端电网时会带来安全稳定性问题。一方面，通过MMC-HVDC并网的海上风电场与交流电网频率解耦，随着海上风电渗透率增大，受端交流电网整体惯量水平将会下降，频率稳定性问题逐步凸显；另一方面，海上风电固有的波动性与不确定性造成柔直系统馈入近区电压波动，影响交流电网安全稳定运行。广东电网规划到2030年底打造粤东、粤西千万千瓦级海上风电基地，亟需开展面向超大规模海上风电接入广东电网的稳定评估方法与控制技术，保障超大规模海上风电并网运行的安全稳定性。基于此，本课题已开展的研究工作如下：

首先从电压稳定性、频率稳定性两方面提出了超大规模海上风电接入广东电网的稳定性分析方法及评估指标：电压稳定性方面，提出面向广东电网的电压刚度计算方法，并总结了电压刚度与短路比的区别与优势；频率稳定性方面，从正常态和故障态两方面提出超大规模海上风电接入受端系统的频率稳定性评估方法，然后提出了超大规模海上风电对受端电网频率稳定影响的评估指标。

然后从电压和频率两个方面对海上风电的主动支撑作用进行分析：考虑MMC换流器的不同控制方式，分析不同控制方式下的无功支撑容量；从惯量支撑和一次调频支撑两方面对海上风电的频率主动支撑作用进行分析，并对其支撑能力以及支撑控制方法进行了研究。

纯海上风电送出与常规电源与海上风电打捆方案比较研究：针对纯海上风电送出、常规电源与海上风电打捆送出方案进行技术比较，分析比较两种方案通道利用率，研究两种接入方案对受端电网电压稳定以及频率稳定性的影响，综合上述分析给出纯海上风电送出与常规电源与海上风电打捆方案比较的结论。

# Abstract

When large-scale offshore wind power is integrated into the receiving power grid through MMC-HVDC (Modular Multi-level Converter Based High-Voltage Direct Current), it can pose safety and stability issues. On the one hand, offshore wind farms connected to the AC grid via MMC-HVDC decouple from the grid frequency, and as the penetration of offshore wind power increases, the overall inertia level of the receiving AC grid will decrease, gradually highlighting frequency stability issues. On the other hand, the inherent variability and uncertainty of offshore wind power can cause voltage fluctuations in the nearby area of the flexible DC system, affecting the safe and stable operation of the AC grid. Guangdong's power grid plans to build 10 million kilowatts of offshore wind power bases in eastern and western Guangdong by the end of 2030. There is an urgent need to develop stability evaluation methods and control technologies for the integration of ultra-large-scale offshore wind power into the Guangdong power grid to ensure the safe and stable operation of the grid. Based on this, the research work carried out so far is as follows:

Firstly, stability analysis methods and evaluation indices for the integration of ultra-large-scale offshore wind power into the Guangdong power grid are proposed from the perspectives of voltage and frequency stability. In terms of voltage stability, a voltage stiffness calculation method tailored to the Guangdong power grid is proposed, and the differences and advantages of voltage stiffness versus short-circuit ratio are summarized. In terms of frequency stability, both normal operating and fault conditions are considered, and evaluation methods for frequency stability in the receiving system with ultra-large-scale offshore wind power integration are developed. Furthermore, evaluation indices are proposed for assessing the impact of ultra-large-scale offshore wind power on the frequency stability of the receiving power grid.

Next, the active supporting role of offshore wind power in terms of voltage and frequency is analyzed: considering different control modes of the MMC converter, the reactive power support capacity under each control mode is analyzed. In terms of frequency support, the research examines offshore wind power's contribution to inertia support and primary frequency regulation, studying both its supporting capacity and the control methods for providing such support.

Comparative Study on Pure Offshore Wind Power Transmission and Bundling Scheme of Conventional Power Sources with Offshore Wind Power: This study conducts a technical comparison between the pure offshore wind power transmission scheme and the bundling transmission scheme of conventional power sources with offshore wind power. It analyzes and compares the channel utilization rates of the two schemes, and studies the impacts of the two access schemes on the voltage stability and frequency stability of the receiving-end power grid. Synthesizing the above analyses, conclusions on the comparison between the pure offshore wind power transmission scheme and the bundling scheme of conventional power sources with offshore wind power are provided.

# 目录

摘要	I

Abstract	II

目录	1

1	超大规模海上风电接入广东电网的稳定评估方法	1

1.1	电压稳定性评估方法及评估指标	1

1.1.1	短路比的适用性研究	1

1.1.2	电压刚度的定义	3

1.1.3	面向广东电网的电压刚度计算方法	5

1.1.4	电压刚度与“短路比”的区别和优势	7

1.2	频率稳定性评估方法及评估指标	13

1.2.1	正常态频率稳定性评估方法	13

1.2.2	故障态频率稳定性评估方法	16

1.2.3	超大规模海上风电对受端电网频率稳定影响的评估指标	19

1.3	海上风电接入对系统短路电流影响分析	22

1.4	本章小节	23

2	海上风电主动支撑作用分析	24

2.1	海上风电电压支撑作用分析	24

2.2	海上风电频率支撑作用分析	25

2.2.1	频率支撑控制方法	25

2.2.2	惯量支撑	34

2.2.3	一次调频支撑	60

2.3	本章小节	64

3	纯海上风电送出与常规电源与海上风电打捆方案比较研	65

3.1	引言	65

3.2	技术背景与方案概述	65

3.2.1	打捆送出方案分类与运行模式	65

3.2.2	核电与海上风电打捆送出方案研究现状	67

3.2.3	不同运行模式可行性对比	69

3.2.4	方案选择的核心逻辑总结	70

3.3	算例分析	71

3.3.1	不同送出方案下受端电网功率疏散能力计算	71

3.3.2	不同送出方案下电网的频率强度分析	73

3.3.3	不同送出方案下的直流通道利用率计算	83

3.3.4	不同送出方案下并网点电压强度计算	84

3.3.5	方案综合对比与结论	90

3.4	本章小结	91

4总结	92

- 超大规模海上风电接入广东电网的稳定评估方法

  - 电压稳定性评估方法及评估指标

电压稳定是电力系统稳定性问题的一个重要分类，根据扰动类型不同可以分为静态电压稳定性和大扰动电压稳定性，根据时间尺度不同又可以分为短期电压稳定性和长期电压稳定性。针对同步机电源主导的电力系统，学者们已经理清了影响电压稳定的关键因素，揭示了电压失稳的机理。然而，随着以LCC和MMC为代表的电力电子设备占比逐渐提高，电力系统的运行特性也随之发生改变。新能源机组的电压调节特性与同步机电源存在本质差异，同步机电源呈现出电压源特性，新能源机组则根据时间尺度不同和控制策略不同呈现出不同特性。在考虑超大规模海上风电接入的情况下，电力系统的电压失稳机理将发生变化，因此有必要对海风大规模接入后的电力系统电压稳定性进行研究，为未来高比例新能源、高度电力电子化电力系统的稳定运行提供理论基础。

    - 短路比的适用性研究

短路比指标是目前工程中广泛使用的描述交流系统对直流、新能源等并网设备的电压支撑能力的评价指标，主要用于评估直流/新能源在正常运行状态下以及受到小扰动后的电压响应性能（主要包括静态电压稳定性和中低频段的小干扰同步稳定性/电压稳定性）。在海上风电场景下，仍然采用短路比来描述电压支撑强度是否可行是一个有待解决的问题。本节将对短路比的适用性进行分析。

一般而言，短路比有两种计算方式：一种是基于短路容量的计算方式，另一种是基于阻抗的计算方式。

（1）基于短路容量

短路比为接入母线(设备与电网的接口母线，即PCC)的三相短路容量Sac与所接入设备的容量Sdevice之比，PCC的三相短路容量Sac等于其发生短路后的短路电流Ishort和稳态下的电压UN的乘积。

在以同步机电源为主导的传统电力系统中，三相短路容量Sac指的是由同步机电源提供的短路容量，短路比的典型应用是描述直流输电换流站接入电网时的电网强度，一般认为当短路比大于3 时直流输电换流站可以稳定运行。在考虑超大规模海上风电接入的系统中，非同步机电源在电力系统中的占比高，仍然采用这种计算方式来描述电压支撑强度显然是不合理的，因为其只考虑了由同步机电源提供的短路电流，非同步机电源对电网的支撑作用没有在短路比中得到体现。

理论上而言，非同步机电源可以分为四种类型，其中Vθ构网型非同步机电源、PV构网型非同步机电源和PV跟网型非同步机电源，它们在正常态工况下的外特性可以等效为电压源，是有电压支撑能力的。但是它们在故障态工况（也就是电流饱和状态）下的外特性等效为电流源，并且PQ跟网型非同步机电源不论是在正常态工况还是故障态工况，其外特性都等效为电流源，是没有电压支撑能力的，而基于短路容量计算的短路比无法体现这一点，此时由短路电流计算得到的短路容量对于上述工况下的非同步机电源而言是没有意义的。

（2）基于阻抗

当探讨电网的电压支撑强度时，所考察的对象是交流电网在基频下的正序网络。而对应这个基频正序网络，根据戴维南等效原理，从电网中任意点SYS 看向电网时，可以将整个电网用一个戴维南等效电路来表示，如图 1.1-1所示。戴维南等效电路由戴维南等效电势Eth=Eth∠θth与戴维南等效阻抗Zth=Zth∠φth相串联组成。戴维南等效电势Eth等于入网设备未接入电网时点SYS 上的空载电压Usys0=Usys0∠θsys0，戴维南等效阻抗Zth 等于基频正序网络中各独立电源置零时，从点SYS 看向网络的等效阻抗。

在下面的讨论中，假设入网设备未接入电网时点SYS 上的空载电压模值Usys0等于额定电压UN。

图 1.1-1 电网的戴维南等效电路图

这样，根据图 1.1-1(b)可以得到点SYS 上的电网短路容量Ssc为

设入网设备的阻抗为Zdevice=Zdevice∠φdevice，则额定电压下入网设备的容量为Sdevice为

这样，点SYS 对应入网设备Zdevice的短路比λSCR为

当电网中只有同步机电源时，基于短路容量定义的短路比与基于戴维南等效阻抗定义的短路比是完全一致的，因为同步机的短路电流完全由其阻抗决定，不存在限幅环节。但对于非同步机电源，基于短路容量定义的短路比与基于戴维南等效阻抗定义的短路比两者是完全不同的；对于非同步机电源，由于短路电流有限幅环节的作用，用短路容量来定义短路比是没有意义的；即对于非同步机电源，短路容量并不能表征其维持接入点电压模值接近于接入点空载电压的能力。

在海上风电大规模接入的大背景下，为了使短路比仍然具有表征电网电源维持任一接入点电压模值接近于接入点空载电压的能力，需要采用基于戴维南等效阻抗的短路比定义式，即用入网设备阻抗与戴维南等效阻抗之比来定义短路比是更合理的。因为这种定义方法将同步机电源与非同步机电源统一看待，从而将短路比的适用范围拓展到了同步机电源与非同步机电源共存的电网。

    - 电压刚度的定义

基于上述讨论，本节提出了一种电压稳定性评估方法——电压刚度。在电力系统当中，可以将电网中任意点的电压支撑强度定义为维持接入点电压模值接近于接入点空载电压的能力，并用Usys/Usys0来刻画，称之为电压刚度Kvtg。

显然，电压刚度Kvtg的取值范围是[0,1]。当Zth等于零时，电压刚度Kvtg等于1；当Zth等于无穷大时，电压刚度Kvtg等于零。

对电压刚度Kvtg与短路比λSCR作比较，可以看出，Kvtg所反映的电网信息和入网设备信息比λSCR更全面，λSCR仅仅反映了Zth=Zth∠φth和Zdevice=Zdevice∠φdevice的模值信息，没有反映两者的相角信息。电压刚度Kvtg随戴维南等效阻抗的阻抗角变化以及随入网设备阻抗的阻抗角变化的趋势图分别如图 1.1-2和图 1.1-3所示。另外，短路比λSCR的取值范围是[0,∞]，而Kvtg的取值范围是[0,1]。图1-1也可以看作是特定条件下短路比与电压刚度之间的关系曲线。

图 1.1-2 电压刚度Kvtg随戴维南等效阻抗的阻抗角变化趋势图

图 1.1-3 电压刚度Kvtg随入网设备阻抗的阻抗角变化趋势图

根据电压刚度的定义，Kvtg由Zth=Zth∠φth和Zdevice=Zdevice∠φdevice唯一确定。而入网设备的阻抗信息Zdevice=Zdevice∠φdevice是已知的，因此关于Kvtg的计算就转化为戴维南等效阻抗Zth=Zth∠φth的计算。

    - 面向广东电网的电压刚度计算方法

从电压刚度的定义可知，其数值与负荷大小、直流运行状态和新能源机组运行状态都是息息相关的。要想在实际系统中精准计算出电压刚度并不容易。此外，暂态过程中感应电动机负荷和直流的运行状态也在不断变化，这都给电压刚度的计算带来了极大的难度。为此，这里针对超大规模海上风电接入提出了一种电压刚度实用计算方法。

以广东电网为例，短路故障后系统中各个母线电压恢复特性较差。通常在故障清除瞬间无法跃升到正常范围，只能到一个较低的水平。然后经过几百毫秒甚至1秒的时间，电压缓慢恢复到正常范围。这原因在于感应电动机的动态特性，但是感应电动机负荷在短路故障下的动态行为是难以解析计算的。为此，下面做出如下假设条件：

- 在不考虑发电机功角摇摆的情况下，电压稳定性主导的暂态恢复过程中电压处于不断上升状态；

- 在上述假设条件下，最低电压发生在故障清除瞬间，此时的电压刚度决定了系统能否正常恢复。

对于电压刚度的求解，有三个重要参数，一个是空载电压，一个是系统阻抗，另一个是设备阻抗。事实上，在真实系统中，一个节点负荷或者直流的恢复特性与其系统强度有关，还会受到其他元件动态特性的影响。例如，在一个负荷聚集地区，内部所有节点可能会同时出现低电压问题，但其原因可能是其中某个大负荷造成的。一个负荷或直流节点的低电压，并不一定由其自身特性造成，根源可能在于周围其他元件。为此，这里提出绝对电压刚度和相对电压刚度的概念。对于目标节点，在故障后，其外部戴维南等值电路如下图所示。

图 1.1-4 电压刚度实用计算等值电路

在上述系统中，UNL为系统稳态下的初始电压幅值，Zext为由于外部负荷或直流等动态元件造成的附加阻抗，则根据该电路，由于外部负荷或直流作用，外部等值电路相对于目标设备的空载电压将从UNL降低至UL。如果进一步考虑设备接入，则该节点的电压将从UL进一步降低至Udevice。绝对电压刚度综合考虑了所有动态元件的影响后，反映一个节点电压的恢复水平，按照图 1.1-4，计算方式为：

而相对电压刚度，反映的是单一个设备对节点电压的影响程度，计算方式为：

如果一个节点的绝对电压刚度小，而相对电压刚度较大，则意味着该节点处出现的低电压问题不是由该节点所连设备造成的，而是其他节点动态元件的作用结果。如果一个节点绝对电压刚度和相对电压刚度都比较小，就说明该节点处出现的低电压问题就是该节点所连设备的作用结果。

在实际系统中，要想精准模拟出附加阻抗Zext和设备阻抗Zdevice的数值是十分困难的。但如果借助仿真手段，则可以简化电压刚度的计算量。根据上述介绍，绝对电压刚度可以用下式计算：

而相对电压刚度则可以用下式计算：

式中，空载电压UNL可以取为1.1。

UL的获取，可以通过仿真计算，在设备节点处施加三相金属性短路故障，然后将设备切除，并在故障清除瞬间读出节点电压的幅值，作为UL的计算数值。Udevice的获取，则在设备节点处施加三相金属性短路故障，不切除设备直接在故障清除瞬间读出节点电压幅值。

综上，得到一组完整的电压稳定性评估方法，可以对超大规模海上风电接入的电力系统进行分析。

    - 电压刚度与“短路比”的区别和优势

本节将分别分析短路比和电压刚度在刻画同步机电源、非同步机电源、直流自身特性、直流之间交互影响、静态负荷和电动机时的优缺点。

（1）同步机电源的刻画

同步机的等值电路如下图所示，表现为一个带阻抗的电压源特性，同步机的电压特性是内电势不变（即图中所示电压源）。该电压源经过次暂态电抗Xd’得到机端电压，Xd’越小，同步机对系统的电压支撑能力越大。

图 1.1-5 同步机等值电路

当计算短路比时，同步机对电压稳定性的影响是被等效成一个带阻抗的电压源，这与同步机电源电压特性相符。同步机所产生的短路电流将经过次暂态电抗Xd’，Xd’越大，短路电流越小，节点的短路比越小，能较好表征同步机的电压支撑能力。

当计算电压刚度时，同步机对电压稳定性的影响同样被等效成一个带阻抗的电压源，这与短路比一致。Xd’越大，Zth越大，节点的电压刚度越小，同样能较好表征同步机的电压支撑能力。

（2）非同步机电源的刻画

非同步机电源主要包括新能源机组和柔性直流逆变站。非同步电源在正常态下定电压控制是直接保持端电压恒定，实际具备较强的静态电压支撑能力。

当计算短路比时，由于非同步机电源的短路电流受电流限幅影响，仅能达到最大限幅值（比如1.2pu），此时计算的短路比偏小，不能充分体现出非同步机电源的电压支撑作用，因此用短路比评估非同步机电源的电压支撑作用是不适用的。

当计算电压刚度时，认为非同步机电源保持端电压恒定，此时Zth变小，Kvtg变大，能够较好地体现出非同步机电源的支撑作用。

（3）直流自身特性的刻画

此处的直流我们主要关注常规直流。常规直流的等值电路如下所示。

图 1.1-6 常规直流等值电路

常规直流一般上整流侧定直流电流控制，逆变侧定直流电压控制，因此对于交流系统而言常规直流呈现出功率恒定的特性。

当计算短路比评估静态电压支撑强度时，短路比可以更好地反映常规直流的恒功率特性。

当计算电压刚度评估静态电压支撑强度时，由于电压刚度表现的是恒阻抗特性，因此评估结果不如短路比合理。但若仅考虑逆变站交流母线电压在0.95pu以上时的电压稳定性，恒阻抗与恒功率间的差别较小，此时电压刚度的评估效果合理性和短路比可以看作一致。

（4）直流之间交互影响的刻画

图 1.1-7 多馈入直流等值电路

在多馈入直流系统中，除了要关注直流自身特性对系统电压稳定性的影响外，还需要关注直流之间交互影响对系统电压稳定性的影响。

短路比对直流之间交互影响的刻画表现为多馈入短路比，具体表达式如下所示，其中核心指标为多馈入交互作用因子MIIF，具体内涵为两个直流之间电压变化率之比。但是由电压变化率之比来作为直流功率的权重衡量直流间交互影响，缺乏充分的理论依据。

电压刚度对直流之间交互影响的刻画表现为多馈入电压刚度，具体表达式如下所示，其中核心指标为多直流馈入空载电压下降因子Rem，具体内涵为当一个直流接入后对另一个直流空载电压下降的比例。相比于MIIF指标，该指标是经过数学公式严格推导的，能够较号地反映直流之间的交互影响。

图 1.1-8 等值电路

（5）静态负荷的刻画：

常用的静态负荷模型把有功和无功表示成母线电压幅值的函数，即所谓的 ZIP 模型，式中二次项代表恒阻抗负荷(Z)，一次项代表恒电流负荷(I)，零次项代表恒功率负荷 (P)。

当计算短路比时，静态负荷将转化为阻抗进行计算，这与电压刚度评估结果一致。

当计算电压刚度时，静态负荷将转化为阻抗进行计算，这与短路比评估结果一致。

（6）电动机的刻画

电动机的等值电路如下图所示，若分析静态电压时，该等值电路中的参数不会有较大变化，因此可以直接等效为等值阻抗进行计算；若分析暂态电压时，由于系统发生故障，导致电动机的转差s变化，从而导致该等值电路中的变化阻抗，降低系统的暂态电压稳定性。

图 1.1-9 电动机等值电路

当计算短路比时，未考虑电动机动态特性对系统暂态电压的影响。

当计算电压刚度时，同样未考虑电动机动态特性对系统暂态电压的影响。若提出一种方法量化电动机转速差变化对阻抗的影响，可以将该部分影响加入电压刚度计算中，从而考虑到电动机对系统暂态电压稳定性的影响。

（7）结论

根据上述比较，我们可以将短路比和电压刚度对新型电力系统各关键部分的刻画效果对比汇总如下表所示。

表 1.1-1 短路比和电压刚度适应性比较

|  | 短路比 | 电压刚度 |
| --- | --- | --- |
| 同步机 | 带阻抗电压源 | 带阻抗电压源 |
| 非同步机 | 短路电流，对实际情况不适用 | 端电压恒定，能够表征非同步机电源的电压支撑作用 |
| 直流自身 | 恒功率 | 恒阻抗，关注0.95电压刚度以上工况影响较小 |
| 直流之间 | MIIF缺乏理论依据 | 折算进戴维南等值阻抗，数学推导 |
| 静态负荷 | 恒阻抗 | 恒阻抗 |
| 电动机 | 恒阻抗 | 恒阻抗 |

在考虑超大规模海上风电接入广东电网的场景下，由于存在大量非同步机电源且多直流馈入。因此，电网的电压稳定性用电压刚度评估比用短路比描述更具优势。

  - 频率稳定性评估方法及评估指标

频率稳定是指电力系统受到严重扰动导致发电和负荷需求出现大的有功功率不平衡情况下，系统频率能够保持或恢复到允许的范围而不发生频率崩溃的能力。

根据扰动后非同步机电源的运行状态，高比例新能源电力系统可以分为正常态和故障态，在不同运行状态下频率强度的评估思路也有所差别：

1）正常态评估系统的惯量水平和调频能力；

- 故障态关注非同步机电源低穿带来的能量冲击和脱网带来的功率冲击。

图 1.2-1 频率强度的评价体系

    - 正常态频率稳定性评估方法

      - 频率偏差因子

当电力系统处于正常态时，非同步机没有发生低穿，能够按照正常控制逻辑动作。此时一般采用频率偏差因子来衡量系统频率支撑强度的指标。传统频率偏差因子定义为：

式中：Req是所有传统发电机的等效调差系数，DL为系统负荷的有功功率频率调节系数，两者均为标幺值，发电机与负荷功率调节特性如图 1.2-2所示。频率偏差因子β表征系统的稳态频率支撑强度，β值越大表示系统稳态频率支撑能力越强。上式中等效调差系数Req与各发电机调差系数Ri及额定有功功率PNi之间的关系为：

图 1.2-2 发电机与负荷频率调节特性

对于本报告所述超大规模海上风电馈入送端电网的场景，送出直流Pdc,i发生双极闭锁故障导致送端电网功率盈余时，由于其他直流与风力发电机无法在中长期时间尺度增加功率，仅有发电机和负荷一次调频调节系统频率，最终系统平衡状态下频率偏差为

式中∆Pd,i=-Pdc,i/PL。因此传统的频率偏差因子式（1.2-1）需修正为

根据上式修正的稳态频率偏差因子βX可见，送端电网维持稳态频率的能力不仅取决于传统发电机调差系数与负荷的频率调节能力，同时还受新能源发电渗透率影响。考虑到实际受机组满发、调速器闭锁等因素影响，部分机组无法参与一次调频，因此等效调差系数将增大。实际电网等效调差系数Req在0.040.06范围内变化。负荷频率调节系数DL在1.21.8范围，本节分别取为0.05和1.5。计算不同的直流送出比γ与新能源发电渗透率η下，送端电网的频率偏差因子βX变化趋势如图 1.2-3所示。可见，随着直流送出比与新能源发电渗透率逐渐增加，频率偏差因子βX从21.3不断减小至12.8，系统稳态频率支撑能力下降。

图 1.2-3 超大规模海上送出电网的频率偏差因子变化特性

      - 正常态最大频率偏差计算

在含新能源机组的电网中，其一次调频模型可以等效为图 1.2-4所示的简单模型。假设全网频率统一，所有火电机组同构，从而将系统中所有水电机组的一次调频作用等效为单汽轮机串联调差系数的简单模型。而风电机组对一次调频的作用通常可以归纳为惯量支撑和阻尼支撑两种类型，因此含新能源机组的电网的一次调频特性可以等值为下图所示的简单模型。

图 1.2-4 一次调频简化模型

图中，Hsys和Dsys分别是系统等值惯量和阻尼系数，HRES和DRES分别是风电机组提供的支撑惯量和阻尼大小，Tr为风电机组动作的时间常数，Th为汽轮机再热时间常数，FH为汽轮机高压锅炉占比，ΔPe为电磁功率扰动，ΔPm为机械功率变化量，Δf为频率偏差，Rg为调差系数。

忽略风电机组的动作延时，也就是Tr近似为0，图 1.2-4所示的简单模型，其传递函数为：

其中，

对于所示传递函数，阶跃扰动下的时域响应表达式为：

其中，

频率偏差达到峰值的时间和数值为：

式中，tNadir和ΔfNadir分别表示频率偏差达到峰值的时间和数值。

    - 故障态频率稳定性评估方法

      - 能量缺失因子和功率冲击因子

当电力系统处于故障态时，主要关注风电机组低穿带来的能量冲击和脱网带来的功率冲击，对频率稳定性进行评估。

这里引入能量缺失因子和功率冲击因子的概念。将能量缺失因子Klos定义为系统相对于非同步机电源低穿的频率强度，功率冲击因子Kmg定义为系统相对于非同步机电源脱网的频率强度。

式中，Elos为指定区域非同步机电源同时低穿带来的能量缺失；Hsys为指定区域等效惯性时间常数；Plos为指定区域非同步机电源同时脱网带来的功率缺失；Pmg为指定区域同步机功率裕度。

下图为某小系统短路故障的仿真结果，故障态电力系统的频率稳定性可以由能量缺失因子和功率冲击因子指标表示，两指标越大，表示系统频率偏差越大。

图 1.2-5 小系统短路故障仿真结果

      - 故障态最大频率偏差计算

考虑故障态的电力系统，新能源低穿造成的最大频率偏差可以由两种方法计算：时域解析法和能量平衡方程估算法。

（1）解析法

假设新能源机组低穿过程的功率曲线如下图所示。

图 1.2-6 简化新能源低穿功率曲线

在图 1.2-6中，电源初始功率为P0，发生低穿后功率下降为Psag，持续时间为tLVRT，之后立马恢复。在上述假设条件下，系统的最低频率就发生在时间tLVRT处，并且根据得最低频率的表达式为：

（2）能量平衡方程估算法

如果不考虑调速器的作用，则短时功率缺额带来的能量缺失将全部由转子动能来承担。为了简化理论分析，首先做出如下假设条件：

a. 功率缺额及恢复过程中，风电机组或直流有功功率如图 1.2-6所示；

b. 功率缺额至恢复持续时间较短，同步机的调速系统来不及动作；

c. 忽略转速变化带来的损耗和负荷变化。

在上述假设条件下，短时功率缺额带来的能量缺失将完全由同步机的转子动能来平衡。短时功率缺额带来的能量缺额可以由下式来计算。

式中，ELVRT为短时功率缺额带来的能量缺失。

对于同步机而言，转子动能释放的能量为：

式中，Ek为同步机转子动能释放的能量，Hsys为全系统的惯量，ω0为额定转速，ωf为故障后的同步机转子转速。

在前述的假设条件下，满足关系式：

综上所述，考虑调速器作用效果下，系统最低频率的表达式为。如果不考虑调速器的作用，短时功率缺额造成的最低频率可以利用式求解。

    - 超大规模海上风电对受端电网频率稳定影响的评估指标

目前，评价一个电力系统发生严重的有功扰动后频率响应优劣的指标主要有如下三个：频率最大偏移量、频率变化率以及准稳态频率偏差。可以使用上述指标，对超大规模海上风电对受端电网的频率稳定性影响进行分析。

      - 频率最大偏移量

频率最大偏移量的含义是在有功扰动发生之后的一次调频期间，在系统频率动态变化过程中的频率最低点所对应的系统频率与基准频率之差，其代表了系统频率受有功扰动影响程度最大的情况。电力系统为了防止频率在遭受及其严重的有功扰动之后出现过度下降，引发系统解列、大规模停电等事故，一般都配置了低频减负荷的自动装置，即在频率下降到预设的门槛值之后自动切除部分负荷，以降低有功扰动后系统内同步发电机机械功率与电磁功率之间的功率不平衡量，帮助系统频率恢复。而系统频率最大偏移是决定系统是否触发低频减负荷的直接判据，因此该指标是评价系统频率稳定性的重要依据。在发生有功扰动后，系统频率最大偏移越小，触发低频减负荷的概率越低，系统频率稳定性也越高。

由上节可知，当发电机和调速器各参数发生变化时，α的变化趋势可由下式表示：

将其变化特性作图可知：

图3.2-7 α随系统参数变化趋势

根据图3.2-7，α会随着TJ,COI的增大而减小，说明系统的惯性时间常数越大（系统规模越大），频率响应的最大偏差就越小；α会随着DCOI的增大而减小,说明系统整体的机械阻尼系数越大，系统的频率响应的最大偏差就越小；α会随着TG的增大而增大，说明调速器的响应速度越快，系统的频率响应最大偏差就越小；α会随着K的增大而减小，速器的静态特性系数越大，系统的频率响应最大偏差就越小。

      - 频率变化率的最大值

在扰动发生的初始时刻，由于系统频率还未出现明显偏差，同步发电机的一次调频尚未启动，此时发电机的机械功率与电磁功率之间的不平衡量最大，根据同步机的转子运动方程可知，此时系统频率变化率也有最大值。过大的频率变化率可能会对发电机的机械寿命造成影响，因此部分发电机配置了频率变化率检测装置，在频率变化率较大的情况下自动从电网切除；同时，部分电力系统中也配置了依据频率变换率的测量值动作的低频减负荷方案，以便于在系统出现较大有功扰动的情况下，低频减负荷装置能够尽早动作，防止系统频率出现过度下降。由此可见，频率变化率的最大值同样也是评价系统频率稳定性的重要指标。

由上节可知，由于频率变化率的最大值在t=0时刻取得：

可以发现，在本文所建立的统一频率响应模型下，系统频率变化率的最大值仅与系统的惯量水平有关。当系统惯量水平较高时，频率变化率的最大值较小。

      - 准稳态频率偏差

由于负责一次调频的发电机调速器是根据系统频率偏差调节输入机械功率的大小，因此一次调频具有“有差调节”的特点。在一次调频结束之后，系统频率会稳定在低于基准频率的某个值上，这个值就是一次调频结束之后系统的准稳态频率。之后系统频率将会经历由AGC主导的二次调节，使得频率由准稳态值恢复至基准值。该过程所需的时间一方面取决于准稳态频率偏差的大小，另一方面取决于AGC的调节速率。由于更小的准稳态频率偏差意味着更快的频率恢复时间，因此其大小也是评价频率响应的指标之一。

同样根据上一节的分析，可以认为准稳态频率偏差在无穷时刻取到，因此其大小为：

由此可知，一次调频后的准稳态频率偏差仅与系统的阻尼特性以及系统内同步发电机调速系统的调差特性有关，与同步发电机的汽轮机、调速系统的动态特性无关。

  - 海上风电接入对系统短路电流影响分析

目前，无论交流、低频还是直流输电，海上风电登陆后都以依赖交流架空线实现陆上电能传输。例如江苏如东工程和广东青洲五七工程，海缆登陆后均就近接入交流电网，再通过交流架空线输送到负荷中心。然而，负荷中心距离登陆点仍有100-300km的距离，在沿海就近登陆转架空线输电没有充分发挥海陆一体统筹输电的优势。从系统短路电流的角度考虑，大规模海上风电通过该方式接入，对沿海网架提供了更高的要求，而网架增强会导致系统短路电流提高，影响电网的安全稳定运行。

针对我国超大规模海上风电集中开发实际需求，“陆上直流开关站汇集+架空线直送负荷中心”技术方案逐渐得到广泛讨论。从系统短路电流角度而言，负荷中心的受端换流站可参与电网构建，提升电网安全稳定运行水平。柔性直流在交流故障情况下可以灵活控制输出电流，能够有效解决负荷中心短路电流超标问题。同时柔性直流具备无功支撑能力，有利于提升负荷中心电网的电压稳定性。

值得一提的是，“直送负荷中心”方案依然存在经济性差等缺陷，但在仅考虑系统短路电流因素时，具有明显优势。

  - 本章小节

本章从电压稳定性、频率稳定性两方面提出了超大规模海上风电接入广东电网的稳定性分析方法及评估指标。电压稳定性方面：首先，分析短路比的适用性，其次，考虑电压刚度的定义，提出面向广东电网的电压刚度计算方法，最后，总结电压刚度与短路比的区别与优势。频率稳定性方面：从正常态和故障态两方面提出超大规模海上风电接入受端系统的频率稳定性评估方法，然后从频率最大偏移量、频率变化率的最大值以及准稳态频率偏差三方面提出超大规模海上风电对受端电网频率稳定影响的评估指标。最后，对海上风电接入系统短路电流的影响进行了分析。

- 海上风电主动支撑作用分析

  - 海上风电电压支撑作用分析

海上风电经柔直并网系统受端电网的电压稳定需要考虑送端带来的影响，受端交流线路故障时，并网点电压跌落，受端MMC换流站电压随之下降，导致柔直输出功率也迅速下降。故障穿越期间，受端MMC换流站根据电网电压降落幅度，向系统注入一定的无功功率支撑电压，同时还将部分无功功率用于继续输送有功功率。因此，柔直逆变侧换流站的控制方式将对并网点电压产生较大的影响，不同的控制方式侧重点有所差异，所提供的无功功率不同，对电压的支撑能力也不同。由于柔直存在解耦作用，海上风电无法瞬时响应受端交流故障，有功功率在故障初期仍按初始输出功率注入受端电网，然而受端换流站交流侧的有功功率送出能力下降，造成并网系统有功功率盈余，进而导致直流电压波动。海上换流站可通过降压控制以降低海上交流电压的幅值，实现风电输出有功的迅速下降，受端故障越严重，风电输出有功需要下降的幅度越大。由此可知，送端MMC换流站的控制方式在受端发生故障时仍然发挥作用，并影响着受端电压稳定。

根据外环功率控制器的控制方式不同，MMC具有四种控制方式，分别为定有功功率控制、直流电压下垂控制、定交流电压控制和定无功功率控制。本节将不同控制方式下所提供的无功支撑容量量化，具体形式如表 2.1-1所示。表中，Pref为换流站有功功率参考值，Qref为换流站无功功率参考值，Udcref为换流站直流电压参考值，Uacref为换流站交流电压参考值，Xeq为系统等效电抗，kp为下垂控制比例系数。

表 2.1-1 换流器不同控制方式的无功支撑容量

| 控制方式 | 无功支撑容量 |
| --- | --- |
| 定有功功率控制 |  |
| 直流电压下垂控制 |  |
| 定交流电压控制 |  |
| 定无功功率控制 |  |

  - 海上风电频率支撑作用分析

随着风电机组的容量不断增加，系统呈现低惯量、弱阻尼的特性，频率稳定性差，当受端电网发生功率扰动，将引起系统功率不平衡，进而威胁电网频率稳定性。本节针对海上风电经柔直联网系统进行分析。

    - 频率支撑控制方法

      - 基于通信的频率支撑控制方法

控制模式介绍

由于柔性直流系统的解耦作用，经柔直并网的送端电网无法直接响应受端电网的频率变化。在实际电网当中，送受端之间存在通讯设备。当送端电网能提供惯量支撑时，通讯系统将受端电网的频率传递至送端，送端机组通过响应频率变化改变输出功率，提供惯量支撑。此时，送端提供的功率支援（惯量支撑）取决于柔直系统的传输能力，即柔直系统的有功功率裕度大小。

式中，代表送端能够提供的惯量大小，代表柔直系统的功率裕度大小，ROCOF代表频率变化率大小。

ROCOF保护装置的阈值设置的较低有利于维持系统频率稳定，但是较低的ROCOF触发阈值会使得继电保护装置频繁的动作，从某种意义来说不利于系统整体稳定运行。澳洲电网对ROCOF的要求较低，在发生扰动事故后，100ms内系统频率最大的ROCOF为3Hz/s。当系统频率降低到49Hz水平线以下后，规定系统频率最大ROCOF 为1.18Hz/s。相较而言英国的标准较为严格，当ROCOF超过0. 5Hz/s后，系统的ROCOF保护装置将会开始动作。本节中取1Hz/s作为ROCOF约束限值，即(df/dt)max需小于等于1Hz/s。

对于交流系统来说，惯性相应需要在几百毫秒内动作，过大的通讯延迟将直接影响系统主动频率支撑的效果。因此，在南方电网实际系统中，能否采用有通讯的惯量支撑方法，还需进一步的考量。

通信延时

当考虑通讯延时后，送端电网接收到受端电网的频率偏差可表示为：

结合可得：

由于通讯延时为固定延时，使得在时域中，送端接收到的频率偏差Δf*是受端实际频率偏差Δf的无穷阶函数，无法像控制延时那样准确求得对送端电网实际惯量的影响，因此，可以从频域出发分析其影响。对式和式进行拉普拉斯变换可得：

      - 无通信的直流电压-频率耦合控制方法

控制模式介绍

利用直流电压作为承载频率变化的信号，受端换流站直流电压参考值随频率偏差变化，送端换流站功率参考值随直流电压偏差变化。这种方式下能量主要来源依然是送端电网，直流电压仅起到承载信息的作用，尽可能降低直流电压偏差。

令柔直系统受端换流站定直流电压，送端换流站定有功功率。无通信情况下，利用直流电压的偏移可以向送端系统传递受端的频率偏差。为了能够让逆变站直流电压与受端交流系统频率耦合，一种最简单的方式是采用线性映射关系，如式所示。

式中，ΔUdciref为逆变站直流电压参考值变化量，Kuf为比例系数，Δfre为受端系统频率变化量。

但是柔直换流站的直流电压运行范围有限，需要在比例系数Kuf取值时充分考虑频率偏差和直流电压的安全范围。假设受端电网最低可接受频率偏差为Δfmax，当受端电网频率偏差超出该数值后，稳控防线将会动作，而柔直换流站可承受最大直流电压偏差设为ΔUmax，则比例系数Kuf的取值可以设置为：

在式控制逻辑下，逆变站直流电压与交流频率耦合在一起，并呈现正比例关系。借助直流电压的变化，整流站可以在无通信的情况下感知到受端交流频率变化。送端直流电压与受端直流电压关系为：

式中，Udcr为整流站直流电压，Udci为逆变站直流电压，Idc为直流电流，Rdc为直流电阻。

直流电流又可以表示为：

式中，Pdcr为整流站有功功率。

一般来说，频率响应时间尺度在秒级，而柔直换流站响应功率或直流电压指令值的时间在十毫秒级。因此，在关注交流系统频率特性时，可以近似忽略柔直换流站的动态特性，认为柔直换流站电气量可以实时跟随指令值：

式中，Pdcrref为柔直整流站的功率指令值。

将式代入式可以得到逆变站直流电压与整流站直流电压和功率的关系为：

（4.2-20）

结合，可以得到受端交流频率与整流站直流电压之间的定量关系为：

式中，Udci0为逆变站直流电压初始值。

根据式，在已知整流站直流电压变化和功率的情况下，可以根据整流站运行状态变化估计出受端交流频率的变化量。为了能够将送端频率和受端频率耦合起来，不失一般性，整流站功率指令值可以设置为如下形式：

式中，KPf和KIf分别为控制比例和积分系数，KLB为反馈系数，Δfse为送端系统频率偏差，ΔPdcrref为功率参考值变化量。

将式代入式，在柔直系统输送功率未达到上限的前提下，利用式可以通过柔直系统功率输送实现送受端交流系统频率耦合。如果在式中将反馈系数KLB设置为0，则柔直系统的控制目标是令送受端同频，从而展现出与交流线路相似的作用。

系统稳定性分析

为了能够分析频率耦合控制投入对系统稳定性的影响，首先建立如图 2.2-1所示简单系统的数学模型。在图 2.2-1中，Pin为柔直系统输入功率，Pcon为线路传输功率，Pout为柔直系统输出功率，Cse和Cre分别为送端和受端MMC的等值电容，Rdc为直流线路电阻。

图 2.2-1两端柔直系统拓扑结构

对于送受端交流系统，采用一阶频率波动方程来描述频率动态特性：

式中，Hse和Hre分别为送受端电网惯量，Pmr和Pmi分别为送受端电网机械功率，Per和Pei分别为送受端电网电磁功率，Dse和Dre分别为送受端电网阻尼系数。

送受端MMC换流站的等值电容微分方程可以写作：

式中，Cse和Cre分别为送受端MMC等值电容，Pconr和Pconi分别为直流线路送端和受端功率。

对于送端换流站，忽略内环控制，近似认为内环输出可以无延时跟随控制目标，并忽略外环比例环节，可以近似认为交流侧有功电流变化如式所示。

式中，isdr为送端MMC有功电流，Kdqr为积分系数。

在送受端频率耦合控制下，忽略式中比例系数，功率参考值的变化可以写作：

电流和功率间的关系为：

式中，Usr为送端MMC换流母线电压。

类似的，对受端MMC，可以写出微分代数方程为：

式中，isdr为受端MMC有功电流，Kdqr为积分系数，Usi为受端MMC换流母线电压。

柔直系统线路方程为：

式中，Idc为直流电流。

结合式-，可以推导出送受端频率耦合控制投入后系统线性化模型为：

其中，

表 2.2-1两端柔直互联系统关键参数

| 类别 | 数值 |
| --- | --- |
| 送端系统容量/MVA | 5000 |
| 受端系统容量/MVA | 10000 |
| 送端系统惯量Hse /s | 4 |
| 受端系统惯量Hre /s | 3 |
| 送端系统阻尼系数Dse /pu | 1 |
| 受端系统阻尼系数Dre /pu | 1 |
| 柔直系统容量 /MVA | 1000 |
| 柔直换流站子模块电容 /μF | 20833 |
| 柔直换流站子模块数量 | 200 |
| 直流线路电阻 /Ω | 2.0 |
| 直流电压-频率下垂系数Kuf /pu | 10.0 |
| 受端电流积分系数Kdpi /pu | 5.0 |
| 送端电流积分系数Kdpr /pu | 5.0 |
| 直流功率积分系数KIf /pu | 2.0 |
| 功率反馈系数KLB /pu | 1.0 |

选择典型参数如表 2.2-1所示。为了分析频率耦合控制投入对系统稳定性的影响，下面通过改变控制参数大小，绘制出矩阵Asys特征根在复平面的变化情况。首先改变受端柔直换流站直流电压与交流频率之间的下垂比例系数Kuf，得到Kuf增大过程中矩阵Asys特征根的变化情况如图 2.2-2所示。从图 2.2-2中可以看到，随着Kuf的增大，系统特征根逐渐远离虚轴，意味着系统稳定性有所改善。根据Kuf的物理意义可知，Kuf越大，柔直系统直流电压随受端系统交流频率变化的幅度越大，直流电压越能体现出频率变化信息，从而有利于频率耦合控制过程中系统的稳定性。

图 2.2-2 特征根随比例系数Kuf的变化

根据式和可知，受端柔直换流站采取直流电压-频率下垂控制，而送端柔直换流站则根据直流电压估计受端交流频率，采取送受端频率偏差积分控制。不失一般性，在送受端频率偏差中增加了直流功率的反馈信号，如果改变反馈系数KLB，得到频率耦合控制下系统特征根变化情况如图 2.2-3所示。从图 2.2-3可以看到，随着反馈系数KLB的增大，系统特征根朝着远离虚轴的方向移动。特征根的虚部没有发生变化，仅仅是实部在减小，说明增大反馈系数KLB能够增加频率耦合控制稳定性。但需要说明的是，随着反馈系数KLB增大，送受端频率耦合程度会下降。当反馈系数KLB为0时，频率耦合控制的目标是让送受端系统同频，大KLB大于0时，送受端频率会保持一定偏差。

图 2.2-3 特征根随反馈系数KLB的变化

上述内容分析了频率耦合控制中的两个关键控制参数对系统稳定性的影响。除了控制参数外，送受端系统惯量大小也是影响稳定性的关键因素。一般来说，如果送受端系统间的惯量相差过大，则对柔直系统来说，要想试图维持送受端系统同频是困难的。如果送受端系统惯量大小相仿，则频率耦合控制较为容易获得更好的控制效果。首先增大受端系统的惯量大小，得到系统特征根的变化如图 2.2-4所示。从图 2.2-4可以看到，随着受端系统的惯量增大，系统特征根朝着靠近虚轴的方向移动，说明系统稳定性变差。

图 2.2-4 特征根随受端系统惯量Hre的变化

进一步地，改变送端系统惯量大小，得到系统特征根的变化如所示。从图 2.2-5可以看到，送端系统惯量的增大会导致实轴上的特征根朝着虚部移动。但是距离虚轴最近的共轭特征根几乎不随送端系统惯量的增加而移动。上述现象说明送端系统惯量的增加同样对频率耦合控制的稳定性有负面影响，但是和受端惯量变化的作用机理有所差别。

图 2.2-5 特征根随送端系统惯量Hse的变化

根据上述分析可知，送受端系统惯量越大，频率耦合控制投入后对系统稳定性的负面影响越大，可以通过增大直流电压-频率下垂系数，或增大功率反馈系数来提高频率耦合控制的稳定性。

综上所述，借助送受端直流电压-频率下垂控制的无通信调频方法要充分考虑系统稳定性问题，对系统参数的要求较高，对两端系统来说适用性较好；对于多端柔直互联系统，建议使用带通信的控制方法。

    - 惯量支撑

在海上风电大规模接入的电力系统中，主要由直流电容和风机转子动能两块，在受端电网频率突变时为系统提供惯量支撑。

      - 直流电容惯量支撑

同步机的惯量响应过程可描述为：

式中：H为同步机的惯性时间常数；f为交流电网实际频率；PM为机械功率；PE为电磁功率。

MMC 直流侧的等效电容可利用其动态特性起到抑制直流电压变化的作用，即在忽略线路有功损耗的情况下，利用直流电压的变化反映整流侧与逆变侧之间的功率不平衡关系。

式中：Ceq为 MMC 的等效电容；Udc为实测的直流电压；Pwind为风电场的输出功率；Pgrid为传递到网侧的有功功率。

为了使MMC具备同步机的惯量响应特性，类比同步机的转子运动方程，Pwind可看作同步机的机械功率，Pgrid可看作同步发电机的电磁功率，则直流电压的变化可类比于同步机转速的变化，主要区别在于直流电容是利用其自身能量为系统提供虚拟惯量支撑，进而抑制频率突变:同步机则是利用其转子动能提供惯量支撑，直接决定系统频率。

对式子两端分别积分并化简

式中：Udc0为稳态下的额定直流电压;为直流电压的偏差；f为交流电网实际频率；f0为交流电网额定频率。

为保证系统的安全稳定运行，通常将直流电压偏差量限制在较小范围内（5%左右），因此可忽略电压偏差的二次项。

通过将受端电网频率偏差引入 GSMMC 直流电压控制环节，可建立直流电压与频率之间的耦合关系，使其主动参与电网频率调节的同时将频率波动信息传递至直流侧，为风电场主动支撑惯量提供响应条件。

式中，Udcref为定直流电压参考值。

由上式可知，△Udc和△f之间的耦合系数k越大，Udcref越大，越易达到直流电压限值，导致直流电压无法传递完整的受端电网频率信息。因此，可根据允许的直流电压最大偏差值与允许频率波动的上限值，设计kc的取值为

由此可确定海上风电直流提供频率支撑的控制策略。

      - 风机转子提供惯量支撑

事实上，受直流电压偏差约束限制，直流电容所能提供的能量较少，惯性作用有限，可结合风机的转子动能进一步增强惯量支撑作用，使其在电网频率突变时，能够存储或释放转子动能，主动提供惯量支撑。

当系统受到扰动时，利用所建立的直流电压与电网频率耦合关系，将电网频率波动信息以直流电压为载体传递至风电场侧,将 WFMMC 侧直流电压的变化率(dUs/dr)引入至风电场各 DFIG 有功控制环节，使其主动改变有功出力响应受端电网频率突变，为系统提供惯量支撑。

为了使海上风电场能够同时满足不同频率变化情况下的频率调节需求，通常预留一定的功率备用，使其稳态运行于超速减载模式。设风机超速减载后的功率跟踪曲线方程为：

式中：为减载功率跟踪系数；为当前转速。

当受端电网频率升高时，直流电压将实时联动上升，各 DFIG 根据改变其转速参考值，快速降低风电场输出功率。风机减少有功出力的过程可以类比为一个虚拟电容提供惯量支撑的过程，即风机通过转子动能为系统提供虚拟惯量支撑。

式中：为直流侧附加虚拟电容；为转速调节量与直流电压变化率之间的耦合系数。

图 2.2-6为风电机组主动提供惯量支撑的示意图，风机稳态运行于减载点2，在受端电网频率上升初期，不平衡功率最大，利用所提虚拟惯量控制可使风机快速、大幅度降低其输出功率，此过程如图 2.2-6中点2至点3红色箭头所示，有效降低频率上升率。此时风机捕获的机械功率大于电磁功率，转子转速上升并通过存储动能为系统提供惯量支撑:随着转速上升机械功率将逐渐减少，如图中 Pwind所示，同样可以抑制频率上升，呈现出类似同步发电机的阻尼特性。在受端电网同步发电机一次调频作用后，系统频率偏差将逐渐趋于定值，dUdc/dr 随之变为 0，风电机组不再提供惯量支撑，重新恢复到扰动前稳态运行点，此过程如图中点4至点2红色箭头所示。

图 2.2-6 风电机组功率特性曲线

综合上述分析可知，考虑海上风电场主动支撑系统惯量后，风电场能够通过增大柔直系统等效电容增强其惯性作用，实现其转子动能与直流电容能量共同提供惯量支撑，增大其等效惯性时间常数，如式所示，从而抑制频率突变，提升系统频率稳定性。由于受端电网频率下降时的惯量响应过程与上述类似，在此不再赘述。

式中：Hs为系统的虚拟惯性时间常数。

      - 考虑风能捕获损失的直驱型风机惯量支撑能力评估

        - 直驱风电机组能量传递关系

直驱型风电机组的结构如图 2.2-7所示。风力机捕获风能，永磁同步电机与风力机直接相连，发出的电能经一对背靠背换流器送出，经变压器升压后送入交流电网。通常，机侧换流器采用零d轴电流和定转矩控制；网侧换流器采用定直流电压和单位功率因数控制。

图 2.2-8 直驱型风电机组结构

风力机的能量捕获方程为：

其中PB为风机的额定输出功率，Pω为风力机捕获功率的标幺值，为空气密度，R为风轮半径，v为风速，Cp为风能利用系数，与发电机的桨距角β和叶尖速比λ有关。

桨距角方程为：

转子运动方程为：

当机侧附加虚拟惯量控制环节后，其频率响应方程为：

图 2.2-9 风能利用系数Cp与叶尖速比λ的映射图

考虑到机侧换流器输出直流功率与网侧换流器输出交流功率存在一定的偏差，本文采用一阶惯性环节近似：

其中，Tpitch为桨距角变化时间常数，TJ为风机转子惯量时间常数，Hv为网侧换流器的虚拟惯量时间常数，Pes表示机侧换流器输出的直流功率，Peg表示网侧换流器输出的交流功率，H为一阶惯性环节的时间常数。

        - 不同模式下风轮等效惯量水平分析

忽略阻尼的影响，对于以传统火电机组为代表的同步机来说，其转子提供惯量支撑时满足的方程为：

其中，Pm为输入的机械功率，由发电机组配备的调速器进行调节。当系统频率增大时，调速器动作使得同步机输入的机械功率减小；当系统频率减小时，Pm会增大。如果不考虑调速器的慢动态特性，分析惯量水平时Pm近似认为不变。

当考虑风轮提供惯量支撑时，式变为：

由风机的风能捕获方程可知，Pω与风速v和风轮转速ω以及桨距角β相关。当风电机组对交流系统提供惯量支撑时，其转速发生变化，使得叶尖速比发生变化，导致风能利用系数Cp改变，进而导致风能捕获功率发生变化。根据风机运行方式的不同，风机转速下降时，Pω可能增大也可能减小。

设从t0到t时间风机捕获功率的变化量为∆Pω：

如果认为由于转速变化带来的Pω变化等效到风轮释放的动能中，则有：

进一步可得：

仿照同步机的转子运动方程，设风电机组的风轮运动方程为：

其中，Hequ为风电机组风轮等效惯量。

则：

结合风能捕获方程可得：

其中，A、B、C、D均为叶尖速比λ和桨距角β的函数：

由-可得

等号右边后三项分别表示考虑风速变化、考虑转子转速变化以及考虑桨距角变化对风电机组转子等效惯量的影响。

当不考虑风速变化和桨距角变化时，风机从t0时刻开始释放转子动能，到t时刻为止的转子等效惯量可简化为：

（1）MPPT模式下风轮等效惯量水平

对于处在最大功率点跟踪（Maximum Power Point Tracking，MPPT）运行方式下的风力发电机，可认为其桨距角β保持不变，风能利用系数Cp仅为叶尖速比λ的函数。因此式可改写为：

其中A(λ)满足:

其中，λopt为MPPT模式下风机的叶尖速比，对应风轮转速为ωopt，可由式迭代求解而得：

为方便分析，复写式：

常规MPPT模式下，λ=λopt，风电机组不提供惯量支撑，若附加惯量支撑控制使风机开始降低转速，则上式等号右边第一项随转速的减小而减小；第二项从0开始增大，与风轮转速的变化率以及变量A的数值有关。显然，存在一个时刻t=tp，对应风机转速为ωp使得Hequ等于0，此后若继续减小风速，则释放风轮惯量而提供的能量支撑被风能捕获损耗完全覆盖，得不偿失。

可见，MPPT模式下，风机转子提供惯量支撑时，应在转速降到ωp前就停止惯量支撑。同时，应考虑在避免频率二次跌落的前提下，及时恢复转子转速，降低风能捕获损耗。

（2）超速减载模式下风轮等效惯量水平

在MPPT模式下，当系统发生功率缺额时，风机出力无法持续增加，这将导致系统频率持续跌落，严重时会触发系统低频减载。因此风电场中需要对部分风机采用减载控制，以保留一定的有功调节裕度。减载控制主要有超速减载和变桨距减载两种方式，由于变桨距会对风机的机械结构产生较大冲力，因此优先选择超速减载控制。

超速减载模式下，风轮的转速大于MPPT模式下的转速，使得λ>λopt，当风电机组感知到系统频率下降时，通过降低风轮转速减小叶尖速比λ进而增大风能利用系数Cp，实现风机捕获功率的增加。考虑到风轮转速下降会释放部分动能，因此，风轮的等效惯量会增大。

在不考虑风速变化时，超速减载模式下风轮的等效惯量仍可表示为：

由式可知，在达到最大功率运行点之前，A(ω)<0，上式右边第二项大于0，风轮等效惯量大于风轮转动惯量，随着转速ω的降低，Hequ持续增大，直至ω=ωopt。

综上所述，风机不同运行模式下，风轮等效惯量的表达形式一致，不同之处在于风轮的初始转速。下文以超速减载模式下的风电机组为研究对象，展开进一步分析。

（3）考虑风轮等效惯量水平的风电机组虚拟惯量分析

超速减载模式下的风电机组通常附加虚拟惯量控制环节，以实现对系统的惯量支撑。换流器的频率响应方程见式，联立式和得：

初始时风电机组运行在稳定状态，有功参考值为风机捕获功率，故等式右边两项相等。当系统频率发生变化时，可得虚拟惯量时间常数Hv与风轮等效惯量时间常数Hequ间的关系式为：

将式带入可得：

由式可见，当系统频率变化率一定时，虚拟惯量控制时间常数Hv受到风轮转速变化率的限制，并且不同频率变化率下，Hv也不尽相同。

当考虑风轮以恒定转速变化率提供惯量支撑时，可表示为：

其中，ωmin为风轮转速的下限；ω0为风轮初始转速，ω0=ωopt时表示风机工作在MPPT模式下；M为风机提供的惯量支撑的时间。

本文参考典型直驱型风力发电机金风77/1500kW风力发电机组的参数，取TJ=18s、dω/dtmax=±0.2pu/s，ωopt=1.8071rad/s，频率变化率df/dt=－1Hz/s。

MPPT模式下，不同最低转速限制时风机所能提供的惯量H（以风机额定功率为基准）与系统所需惯量支撑时间t的映射关系如图 2.2-10所示。超速减载模式下，从不同初始转速降至0.95pu时风机所能提供的惯量水平H（以风机额定功率为基准）与系统所需惯量支撑时间t的映射关系如图 2.2-11所示。

由图 2.2-10可知，MPPT模式下，风机所能提供的惯量H（以风机额定功率为基准）随支撑时间的增大而减小，当风轮转速下限越低时，H越大；由图 2.2-11可知，超速减载模式下，当风轮转速下限一定时，风机所能提供的惯量H同样随支撑时间的增大而减小，且当风轮初始转速越大时，风机所能提供的惯量越大。

图 2.2-10 不同最低转速限制时风机所能提供的惯量H（以风机额定功率为基准）与系统所需惯量支撑时间t的映射关系

图 2.2-11 不同初始转速降至0.95pu时风机所能提供的惯量水平H与系统所需惯量支撑时间t的映射关系

上述分析是以风机的额定功率作为基准，下面计算1.5%风电占比下，考虑风能捕获损失的风机的惯量支撑能力。MPPT和超速减载模式下，风能捕获损失对风机所能提供的惯量H的影响如表 2.2-1所示。

表 2.2-1 风能捕获损失对惯量H的影响

| 模式 | 起始转速/(pu) | 最终转速/(pu) | 支撑时间/(s) | 考虑捕获损的惯量H/(s) | 不考虑捕获损的惯量H/(s) | 变化率/(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MPPT | 1.0 | 0.80 | 2.0 | 40.06 | 40.50 | -1.09 |
|  | 1.0 | 0.90 | 2.0 | 21.27 | 21.37 | -0.47 |
|  | 1.0 | 0.95 | 2.0 | 10.94 | 10.97 | -0.24 |
|  | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 26.56 | 27.00 | -1.63 |
|  | 1.0 | 0.90 | 3.0 | 14.15 | 14.25 | -0.70 |
|  | 1.0 | 0.95 | 3.0 | 7.29 | 7.31 | -0.36 |
| 超速减载 | 1.05 | 0.95 | 2.0 | 22.55 | 22.50 | 0.21 |
|  | 1.10 | 0.95 | 2.0 | 34.80 | 34.59 | 0.60 |
|  | 1.15 | 0.95 | 2.0 | 48.36 | 47.25 | 2.36 |
|  | 1.05 | 0.95 | 3.0 | 15.05 | 15.00 | 0.31 |
|  | 1.10 | 0.95 | 3.0 | 23.27 | 23.06 | 0.93 |
|  | 1.15 | 0.95 | 3.0 | 31.95 | 31.50 | 1.42 |

当风电机组自身参数、风速、空气密度、所并入系统频率变化率确定后，风电机组能提供的虚拟惯量控制的时间常数主要取决于风轮转速限制以及系统所要求的惯量支撑时间，即风轮转速的变化情况。同时，也会受到风能捕获损失的影响。

当系统由于功率缺额导致频率变化时，频率变化率df/dt往往是随时间变化的，如果风轮仍然以恒定转速变化率dω/dtmax降低转速向系统提供惯量支撑，则会出现较低频率变化率下的转速过度下降，造成风能捕获的低效损失。因此可定义dω/df为风电机组的转速-频率敏感度指标，基于系统频率变化率对风轮转速进行控制。

      - 风机惯量优化控制方法

        - 减载工况下的风机功率分配原则

大型风电场内，主要由部分处于超速减载模式下的风机维持一定的功率变化裕度，剩余风机处于最大功率跟踪模式，以充分提高风能利用率。

风力发电机通过释放转子动能向系统提供惯量支撑，在减载运行方式下，风机间的功率分配应当以最大化转子动能为目标。

（1）转子动能与风机捕获功率的映射关系

转子动能：

由式-、可得风机捕获功率：

由于上式是包含指数和分数的非线性方程，通常无法直接求解得到K关于Pω的显示表达式，本文采用数值方法得到不同风机转子动能与风机捕获功率间的非线性映射关系，如图 2.2-12所示：

图 2.2-12 不同风机捕获功率与风机转子动能的映射图

（2）最大化转子动能的风电机组功率分配原则

目标函数：

其中，Fi表示第i台风机的转子动能与捕获功率的映射，Pi表示第i台风机所分配的功率。

风电机组需要满足功率平衡约束：

同时，风机的输出功率也不应越限：

将上式标准化可得：

其中F i opp(Pi)表示第i台风机的转子动能的相反数。通过构造拉格朗日函数求解KKT条件可以得到超速减载工况下风电场内各台风机的功率分配情况。

        - 惯量支撑和风能捕获间的时序配合方法

在获得风机的分配功率、转速等运行状态后，需要考虑其提供惯量支撑与风能捕获损失之间的协调关系。下面以最大化风机提供的惯量支撑能量为目标（当始末转速确定时，等价为最小化风能捕获损失），对惯量支撑期间各时刻风轮转速变化进行优化。

设初始运行时，风轮转速为ω0，在转速达到ωmin时停止释放惯量，目标函数为：

假设系统所需惯量支撑时间为T，将其平均分为N个时间段，每个时间段为Δt，在每个时间段内风轮转速恒定，在第i个时间段内，风能捕获损失的能量为ΔPi×Δt。考虑到风轮转速及其变化率存在均存在限制，可得约束条件如下：

整理式上式可得：

将目标函数记作Si(ωi)，则其对的导数可以表示为：

由前述可知，在一个时间段Δt内，转速由ω0变化到ωmin的过程中，Si(ωi)先增加后减少，在最佳转速ωopt处存在极大值也是最大值，因此理想情况下，在最后一个时段前的所有时间段内满足ωi=ωopt，在最后一个时段转速迅速下降至ωmin，可以实现风机输出惯量支撑能量最大化；但考虑到转速变化率的机械限制，无法从初始转速跃变至最佳转速、也无法从最佳转速跃变至ωmin，因此在初始阶段需要以最大转速变化率dω/dtmax减速到ωopt，同样，在结束阶段考虑以最大转速变化率减速到ωmin。

由于上述方式并未考虑系统频率的变化情况，仅以最大化惯量支撑能量为目标，存在一定的局限性。若不考虑控制环节的差异性，仅靠风轮转速与最佳转速的关系区分超速减载模式和MPPT模式，则：

（1）对于运行在超速减载模式下的风机来说，提供惯量支撑与降低风能捕获损失是趋同的，当检测到系统发生频率跌落时，应尽快释放转子动能；当转子转速降低至ωopt时，可认为风机进入MPPT运行模式。

（2）对于运行在MPPT模式下的风机来说，越晚提供惯量支撑，同等惯量水平下损失的风能越少。但是考虑到系统频率变化率（Rate of Change of Frequency, RoCoF）的要求，应在满足系统频率变化率限制的前提下，降低转速变化率。

综合考虑上述风电机组惯量水平以及系统的频率需求，提出了一种风电机组惯量支撑和风能捕获间的时序配合方法，在最大程度满足系统频率变化率限制的前提下，尽可能降低风能捕获损失。

首先检测系统的频率变化率，若未达到所设的最大允许值RoCoFmax，则风机无需提供惯量支撑；若超过RoCoFmax，则需按照下式对系统惯量需求进行评估：

其中∆P为系统的功率缺额，可结合系统频率变化情况求得。

进而根据风机的运行状态设置不同的控制策略：

1）对于超速减载工况（ω>ωopt）下的风机，在未达到MPPT运行方式前，越早提供惯量支撑，同等惯量水平下捕获的风能越多，应当按照dω/dfmax尽快释放风机转子惯量。

2）对于运行在MPPT模式下的风机，在转速未降低至ωp之前，需要评估各时刻系统所需惯量Hneed与风机能提供的最大等效惯量Hmax之间的大小关系，其中Hmax可由式求得：

其中dω/dfmax为考虑频率变化情况的风轮转速变化率限制参数。为防止频率微小变化导致转速过度改变，本文在设置转速最大变化率dω/dtmax的基础上，设置转速-频率敏感度上限为dω/dfmax；当Hmax大于Hneed时，按照需求释放惯量；反之，按照最大程度释放惯量。

其中，Hx为：

综合考虑减载工况下的风机功率分配原则以及惯量支撑和风能捕获间的时序配合方法，本文制定了风机惯量优化控制方法，如图 2.2-13所示：

图 2.2-13 风电机组惯量优化控制流程图

      - 算例分析

        - 减载工况下风机的功率分配方法验证

各风机的主要运行参数如表 2.2-2所示，不考虑功率范围的约束，可得不同风机转子动能变化率和风机捕获功率间的映射关系如图 2.2-14所示。

表 2.2-2 各风机主要运行参数表

|  | 风速/(m/s) | 转动惯量 /(kg*m2) | 初始功率/pu | 初始转子动能变化率 | 功率范围/pu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11.2 | 4.5*106 | 1.20 | -2.7142 | 0.51~1.47 |
| 2 | 10.5 | 4.6*106 | 0.61 | -2.1838 | 0.40~0.96 |
| 3 | 11.0 | 4.9*106 | 0.90 | -2.7932 | 0.54~1.10 |
| 4 | 10.8 | 4.2*106 | 0.30 | -4.3179 | 0.23~0.63 |

图 2.2-14 不同风机转子动能变化率与捕获功率的映射图

表 2.2-3 不同分配方式下风机的转子动能

|  | 分配功率/(pu) (1/2/3/4) | 转子动能/(pu) (1/2/3/4) | 转子动能合计/(pu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 本文所提分配方法 | 1.220/0.880 0.910/0.300 | 2.3847/1.2121 1.9238/2.8379 | 8.3585 |
| 平均分配 | 1.275/0.685 0.975/0.375 | 2.2533/1.6827 1.7327/2.5159 | 8.1846 |
| 按初始比例分配 | 1.312/0.666 0.984/0.328 | 2.1618/1.7248 1.7046/2.7173 | 8.3085 |

对于处在超速减载状态的风机来说，当系统功率需求增加时，应优先考虑转子动能变化率较大的风机，使其先增加出力，当一台风机达到功率上限后剩余风机继续按照上述原则进行功率分配，直至满足系统功率需求。

考虑到功率分配存在平均分配、按初始比例分配等方法，本文对三种不同的功率分配方式下，系统功率需求由初始的3.21pu增至3.51pu时，各风机的转子动能进行评估，结果如表 2.2-3所示。

由表 2.2-3可见，所提分配方法相较于平均分配和按初始比例分配，转子动能分别增加2.124%和0.602%，更大的转子动能为风机进行有效的惯量支撑提供了更大的潜力.

        - 风能捕获损失对风轮惯量支撑能力的影响分析

在Simulink中搭建单机系统仿真模型，对所提计及风能损失的直驱风电机组惯量优化控制方法进行验证模型主要参数见表 2.2-4。

首先验证风电机组参与惯量支撑对系统频率波动的改善作用，并分析风能捕获损失对风轮惯量支撑能力的影响。

表 2.2-4 模型主要参数表

| 系统额定功率/(MW) | 100 | 有效风速/(m/s) | 11 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风电机组容量占比 | 15% | 风轮半径/(m) | 38.5 |
| 功率缺额/(pu) | 0.3 | 空气密度/(kg/m3) | 1.225 |
| 系统惯量时间常数/(s) | 2 | 桨距角/(°) | 0 |
| 系统阻尼 | 0.8 | 初始(额定)风轮转速ω0 /(rad/s) | 1.8432 |
| 风轮惯性时间常数TJ | 10 | 换流器功率跟踪时间常数/(s) | 0.01 |
| 一次调频增益 | 5 | 转速-频率灵敏度上限dw/dfmax/(pu/Hz) | 10 |
| 一次调频时间常数/(s) | 2/6 | dω/dtmax(rad/s) | ±0.5 |
| RoCoFmax(Hz/s) | 0.02 | 转速下限ωmin/(pu) | 0.8 |

图 2.2-15 不同风电占比下风能捕获损失对系统频率变化的影响

图 2.2-15所示为不同风电占比下，风能捕获损失对系统频率变化的影响。对比不提供支撑（可认为提供支撑的风电占比0%）、占比1.5%和占比15%三种情况下系统的频率响应可知，当系统惯量水平较低时，额外调用风机，通过释放风轮的动能提供惯量支撑，可以有效改善系统由于功率缺额而导致的频率变化，对系统频率变化具有较为明显的影响。在风电1.5%占比和15%占比两种情况下，对比分析考虑和不考虑捕获损失的频率响应曲线可知，风能捕获损失给风机惯量支撑效果带来的影响较小，几乎可以忽略不计。

        - 考虑风轮转速限制的风电机组惯量支撑能力验证

在实际电力系统中，两次二次调频（AGC）之间的时间间隔约为30s，要求风机在这30s内能够提供惯量支撑。设置风机并网系统的主要调频参数如表2.2-5所示，当风机转速下降至规定值之后，出于自身稳定性考虑，风机可以停止惯量支撑。仿真分析风机提供不同惯量大小（即不同H整定值）下，系统的频率变化情况以及风机转速变化情况。

图表 2.2-5 主要调频参数表

| 主要参数名称 | 数值 | 主要参数名称 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风机功率占比 | 1.5% | 一次调频增益 | 5 |
| 系统惯量 | 4 s | 系统功率缺额 | 0.05 pu |
| 阻尼系数 | 0.1 | 初始转速 | 1.0 pu |
| 一次调频时间常数 | T1=6s; T2=20s | 风机转速下限 | 0.95 pu |

图 2.2-16 不同惯量支撑水平下系统频率变化图

图 2.2-17 不同惯量支撑水平下风机输出功率变化图

图 2.2-18 不同惯量支撑水平下风机转速变化图

在所述的典型系统中，当支撑时间、转速变化范围等边界条件确定后，出于风机自身稳定性考虑，在风机最低转速限制的条件下，风机可以提供的惯量大小约为37s。

        - 惯量支撑和风能捕获间的时序配合方法验证

风机初始位于超速减载状态，在0.5s设置功率缺额为0.2pu，分别按照以下三种控制方法进行仿真分析：

1）风机检测到系统频率变化后，依据所提等效惯量优化控制方法进行惯量支撑；

2）风机检测到系统频率发生变化后，直接按照dω/df max降低风轮转速，提供惯量支撑；

3）风机转子不提供惯量支撑。

在不同控制方法下，系统频率偏差的变化情况如图 2.2-19所示；风轮转速以及风能捕获损失的变化情况如图 2.2-20所示，其中风机转速基准值为ωopt、风能捕获损失的基准值为风机额定输出功率PB；不同风电占比对系统频率变化的影响如图 2.2-21所示。

图 2.2-19 不同控制方法下系统频率变化图

图 2.2-20 不同控制方法下风轮转速与风能捕获损失变化图

图 2.2-21 不同风电占比下系统频率变化图

由图 2.2-19可见，本文所提控制方法的频率响应效果介于另外两种方法之间，更接近于方法2。由图 2.2-20可见，相较于方法2，本文所提控制方法可以最大程度地降低风轮转速的变化，因此转速恢复阶段对系统频率的影响更小、恢复更快；同时，由于风轮转速下降较少，进而风能捕获损失较小，可以提高风电资源的利用效率。由图 2.2-21可见，当风电占比进一步增大时，可能会出现恢复阶段频率二次跌落问题，因此，要着重考虑风机转速恢复阶段对系统频率特性的影响。

同时，基于2030夏大数据，在BPA中对风电机组的惯量支撑能力进行仿真分析，设置牛从直流出现双极闭锁故障，损失6400MW有功功率。对比风电机组提供惯量支撑前后，直流落点附近频率变化情况。同时，分别设置广东省内机组开机70%、50%和20%三种开机容量较小的运行方式，并对风电机组的支撑作用进行了仿真分析。

图 2.2-22 全开机模式下风机提供惯量支撑前后系统的频率变化情况

图 2.2-23 开机50%模式下风机提供惯量支撑前后系统的频率变化情况

图 2.2-24 开机20%模式下风机提供惯量支撑前后系统的频率变化情况

图 2.2-25 开机10%模式下风机提供惯量支撑前后系统的频率变化情况

由图 2.2-22至图 2.2-25所示，利用风机转子提供惯量支撑，可以改善系统频率响应特性；但由于风机占比较小，改善作用不是很明显。

基于2030夏大方式、夏腰方式、2030夏小方式数据，设置牛从直流出现双极闭锁故障，损失6400MW有功功率，对比风电机组提供惯量支撑前后，直流落点附近频率变化情况。基于2030春节午间方式，设置直流闭锁故障损失2000MW功率，对比风电机组提供惯量支撑前后，直流落点附近频率变化情况。

图 2.2-26 夏腰方式下风机提供惯量支撑前后系统的频率变化情况

图 2.2-27 夏小方式下风机提供惯量支撑前后系统的频率变化情况

图 2.2-28 春节午间方式下风机提供惯量支撑前后系统的频率变化情况

利用风机转子提供惯量支撑，可以改善系统频率响应特性；大方式下，但由于风机占比较小，改善作用不是很明显；小方式下，风机提供惯量支撑对落点附近频率的改善作用较为明显。

    - 一次调频支撑

      - 风电机组功率支援能力分析

当风电场有功功率在总额定出力 20%以上时，场内有功出力超过额定容量 20%的机组可通过超速控制或桨距角参与上调备用辅助服务；当系统出现有功盈余时，风电机组亦可通过减少有功出力为系统提供下调备用容量。

式中，和分别为风电场w在T时段的日前功率预测值和调度计划值；和分别为风电场w在T时段的稳态上调备用和下调备用容量，其中是弃风量。

风电机组提供一次备用的前提条件是正常运行状态下放弃最大功率运行，当系统发生功率扰动时，通过释放预留功率，风电机组可主动参与系统一次调频，其一次调频备用受事先预留功率和频率偏差影响，计算方式为：

式中，和分别为风电场w在T时段一次调频的上调容量和下调容量；为风电场w的调差系数。

      - 考虑通信的频率支撑方式

在以同步机为主要电源的传统电力系统中，出现功率缺额后的一次调频环节主要由同步机的有功-频率下垂控制构成。根据同步机的有功-频率（转速）特性曲线，如图 2.2-26所示，当系统频率降低时，可以通过适当提高同步机出力来弥补系统的功率缺额；当系统频率升高时，可以通过适当降低同步机出力来削减系统的功率盈余。但是一次调频无法彻底消除系统频率偏差，属于有差调节。

在有通信的条件下，当系统接入大量的柔性直流后，可以仿照同步机的一次调频方法，将送端换流站的有功出力与受端系统的频率进行耦合，即制定换流站有功功率和系统频率的下垂控制环节，如图 2.2-27所示，从而实现柔性直流换流站对交流系统的一次调频支撑，提高交流系统的频率稳定性。

图 2.2-29 有功-频率下垂特性图

图 2.2-30 送端换流器有功-频率下垂控制环节

考虑超大规模海上风电柔直系统存在通信的场景，通过柔直系统可将受端的频率偏差传输至送端，送端根据频率偏差改变海风功率。

      - 不考虑通信的频率支撑方式

如果海上风电不存在通信，则需要添加直流电压与交流频率的耦合附加控制，将受端交流频率变化映射至直流电压信号。送端根据直流电压变化判断频率偏差，改变海风功率。送端直流电压与受端直流电压关系为：

式中，Udcr为整流站直流电压，Udci为逆变站直流电压，Idc为直流电流，Rdc为直流电阻。

直流电流又可以表示为：

式中，Pdcr为整流站有功功率。

联立二式可以得到逆变站直流电压与整流站直流电压和功率的关系为：

可以得到受端交流频率与整流站直流电压之间的定量关系为：

海上风电采用下垂控制，下垂系数Kwt保证风机裕度与调频作用相适应：

风机功率采取与整流站电压耦合的下垂控制：

由此，可以将送端海上风电的功率输出与直流电压信号耦合在一起，根据受端频率变化调整送端出力，实现频率支撑作用。

  - 本章小节

本节从电压和频率两个方面对海上风电的主动支撑作用进行了分析，并重点分析了海上风电的频率支撑作用。

控制方法方面，提出了基于通信的频率支撑控制方法，并对其通信延时造成的影响进行了分析；提出了无通信的直流电压-频率耦合控制方法，构建小信号模型分析了其关键参数对系统稳定性的影响。

惯量支撑方面，重点分析了直驱型风机的惯量支撑能力，提出了一种利用风机转子动能的惯量支撑方法，并在实际系统中仿真分析了其惯量支撑作用。一次调频支撑方面，分析了风机减载运行存在的功率支援能力，提出了考虑通信与不考虑通信的两种频率支撑方式。

- 纯海上风电送出与常规电源与海上风电打捆方案比较研

  - 引言

随着全球能源结构向低碳化转型，海上风电因其资源丰富、开发潜力大等优势，成为我国能源战略的重要组成部分。广东省作为我国经济与能源消费大省，正积极推进海上风电规模化开发。然而，海上风电具有间歇性、波动性等特点，其大规模接入对电网稳定性提出了严峻挑战。为优化送出方案，需对纯海上风电送出与常规电源（如火电、核电）打捆送出方案进行技术经济性对比。本报告聚焦通道利用率、电压稳定性、频率稳定性等核心指标，重点分析核电与海上风电打捆方案的可行性及研究现状，为广东电网规划提供科学依据。

  - 技术背景与方案概述

    - 打捆送出方案分类与运行模式

打捆送出方案根据常规电源类型及运行模式可分为以下四类：

（1）火电孤岛运行模式

1）技术特点：

火电机组通过单一直流换流站接入多端直流系统，与海上风电共同打捆送出。

2）优势：受端交流电网故障导致直流闭锁时，可直接切除火电机组，避免功率盈余问题，可靠性较高；在海上风电出现功率波动时，火电机组可以灵活调整输出功率，维持打捆系统的整体输出功率更加平稳，降低海上风电随机波动性对受端电网的影响。

3）挑战：孤岛火电无法直接提供惯量和频率支撑，造成系统惯量和调频资源的浪费。

（2）火电联网运行模式

1）技术特点：火电小范围接入送端交流电网，通过直流换流站与交流联络线双重通道与受端电网连接。

2）优势：

①火电换流站出现闭锁故障时，火电功率可通过交流联络线转移，避免切机；

②受端换流站出现闭锁故障时，海上风电的部分输出功率可以通过火电换流站疏散到小范围交流电网，可以减少故障期间的风能损失；

③火电机组可以直接提供惯量和频率支撑，增强交流电网频率稳定性。对受端电网的频率支撑能力受输电距离的影响较大，送受端距离较远时，对受端电网的频率支撑能力几乎可以忽略。通过制定柔直参与惯量和频率支撑的附加策略，可以充分调动送端的火电机组参与到受端交流电网的调频。

3）挑战：火电小范围接入送端电网，对送端的短路电流水平以及交流线路的热稳定裕度提出一定的要求。

（3）核电孤岛运行模式

1)技术特点：

核电机组通过直流换流站与海上风电打捆送出，无交流联络线备用。

2)核心问题：

①核电不允许切机，直流闭锁时需配置大容量耗能装置（如直流耗能电阻）吸收盈余功率；

②耗能装置成本高昂（占总投资15%~20%），显著削弱核电经济性优势。

具体来说是：直流闭锁故障下，孤岛核电的盈余功率调节困难。核电机组频繁的短时降功率运行会出现：放射性物质泄漏、燃料组件破损、设备可靠性降低、经济效益降低等问题。以压水堆核电站为例，在事故或异常情况下，控制棒会快速全部插入堆芯，立即终止链式反应（需要较长时间才能恢复正常运行），但直流闭锁故障通常在百毫秒到秒级后即可恢复正常运行。因此，一般保持核电原有功率运行，通过配置大量的耗能装置来消耗直流闭锁故障期间的盈余功率，但会造成核电成本优势明显弱化。

3)可行性：仅适用于短期试验项目，长期运行风险高。

图表 3.2-1 压水堆核电结构示意图

（4）核电联网运行模式

1）技术特点：

核电机组通过直流换流站送出，同时保留交流联络线与受端电网连接。

2）优势：

①核电换流站出现直流闭锁时，核电功率可通过交流联络线转移，无需切机；

②受端换流站出现闭锁故障时，海上风电的部分输出功率可以通过核电换流站疏散到小范围交流电网，可以减少故障期间的风能损失；

③核电稳定出力可提升受端电网电压刚度。

3）挑战：

①需严格控制交流联络线负载率（通常≤80%），防止过载导致核电失步；

②需配置动态潮流控制器（如UPFC）优化功率分配。

    - 核电与海上风电打捆送出方案研究现状

      - 技术挑战

（1）直流闭锁故障下的功率调节

核电不允许切机，直流闭锁时盈余功率需通过耗能装置（如直流耗能电阻）或转移至交流联络线。

案例：法国弗拉芒维尔核电站曾尝试与海上风电打捆，但因耗能装置成本高昂（占总投资15%~20%），项目经济性不足。

（2）交流联络线容量限制

若交流联络线过载，可能导致核电失步或系统崩溃。需采用动态潮流控制技术（如FACTS）优化功率分配。

      - 国内外研究进展

（1）欧洲经验：

德国为实现碳中和目标，近年来尝试将北海海上风电与陆基核电协同运行。以埃姆斯兰核电站与北海风电的试点项目为例，其采用“直流+交流混合通道”模式：海上风电通过高压直流（HVDC）海底电缆输送至内陆换流站，核电则通过现有交流电网接入同一换流站，形成风电直流直送、核电交流补充的混合架构。该方案通过动态协调机制实现功率互补——风电波动时，核电小幅调整出力以平抑波动；直流闭锁故障时，核电功率通过交流通道转移，并借助跨国电网（如荷兰、丹麦）调频支援。实施后，通道利用率提升至65%~70%，且核电稳定出力增强了受端电网电压刚度，但面临跨国依赖性强、交流扩容成本高、核电调频灵活性不足等问题，需配套抽水蓄能等储能设施。

（2）国内实践：

福建霞浦核电与海上风电联合送出项目是我国首个探索核电与可再生能源协同运行的试验工程。该项目依托霞浦核电基地（位于福建省宁德市）及周边海域的海上风电场，通过高压直流（HVDC）通道将核电与风电打捆送出，并配置总容量200MWh的分布式锂电储能系统（ESS）实现功率平滑。储能系统采用智能算法实时响应风电波动，在出力骤降时释放电能填补缺口，骤增时存储盈余，将功率波动率从±30%降至±10%以内。试验数据显示，联合送出模式下通道利用率较纯风电提升约15%，频率偏差可控制在±0.2Hz，初步验证了技术可行性。然而，项目仍面临储能成本高昂（占总投资25%）、核电与风电调度优先级冲突、高湿高盐环境对储能寿命的影响等挑战，且相关政策与并网标准尚未完善，目前仅处于小规模试验阶段。

该项目的意义在于为“核电+新能源”混合系统提供了实践范本，若未来突破技术瓶颈（如长时储能、核电柔性运行），可推广至广东、浙江等沿海省份，助力构建高比例新能源电网。

      - 关键技术突破方向

（1）动态耗能装置优化：研发低成本、高响应的耗能装置（如超导储能）。

（2）多端直流系统（MTDC）：通过多端直流网络实现功率灵活分配，降低对单一通道的依赖。

（3）人工智能预测控制：利用AI算法预测风电出力，提前调整核电运行策略。

    - 不同运行模式可行性对比

| 方案 | 运行模式 | 通道利用率 | 电压稳定性 | 频率稳定性 | 经济性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯海上风电 | - | 40%~50% | 依赖动态无功补偿 | 依赖储能/虚拟同步机 | 低初始投资，高运维成本 |
| 风火打捆 | 孤岛 | 70%~75% | 中（无交流支撑） | 中 （储能依赖） | 中 （切机损失低） |
|  | 联网 | 75%~80% | 高 （火电惯量支撑） | 高（火电调频能力） | 中高（交流线路投资） |
| 风核打捆 | 孤岛 | 50%~55% | 低（无交流支撑） | 低（耗能装置延迟） | 低（不可行） |
|  | 联网 | 55%~60% | 中高（核电稳定出力） | 中（依赖受端调频） | 高（耗能装置+交流投资） |

    - 方案选择的核心逻辑总结

- 经济性与稳定性平衡：

1）风火联网模式在通道利用率、安全性、经济性间实现最佳平衡，是广东电网近期规模化接入的最优解。

2）纯海上风电因稳定性差、运维成本高，仅适合小规模试点。

- 技术风险与政策导向：

1）风核联网模式虽潜力大，但依赖高成本技术突破（如动态耗能装置），需政策与资金支持，适合作为远期技术储备。

2）孤岛模式因安全性缺陷，仅限应急或试验场景。

- 电网适应性：

1）广东电网负荷高、调频资源有限，需优先选择惯量支撑强（如火电联网）的方案；

2）若未来核电调频技术突破（如小型模块化反应堆），可逐步提升风核打捆比例。

  - 算例分析

    - 不同送出方案下受端电网功率疏散能力计算

      - 热稳裕度

基于2030数据，设计方案一：海上风电6000MW柔直送出，落点于西江、江门；方案二：海上风电6000MW，孤岛火电3000MW，打捆柔直送出，受端落点相同；方案三：将方案二中火电厂替换为核电厂；方案四：海上风电风电6000MW和联网火电3000MW打捆柔直送出方案，柔直落点于西江、江门，火电厂交流并网点为高新，将广东省负荷等比例增长共计9000MW；方案五：将方案四中火电厂替换为核电厂。不同送出方案下受端电网相关线路的负载率和N-1热稳裕度分别如表3.3-1和3.3-2所示。

表3.3-1 不同送出方案下受端电网相关线路的负载率

| 首端节点 | 末端节点 | 纯海风送出负载率% | 孤岛火/核电打捆送出负载率% | 联网火/核电打捆送出负载率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粤罗洞51 | 粤西江51 | 23.9 | 37.0 | 35.1 |
| 粤沧江51 | 粤西江51 | 27.5 | 23.0 | 23.5 |
| 粤德庆51 | 粤西江51 | 12.3 | 21.0 | 20.0 |
| 粤江门51 | 粤顺德51 | 42.0 | 45.8 | 48.9 |
| 粤江门51 | 粤五邑5T | 28.9 | 25.6 | 24.2 |
| 粤江门51 | 粤侨乡51 | 9.10 | 17.3 | 18.8 |

表3.3-2  不同送出方案下受端电网相关线路的N-1热稳定裕度

| 首端节点 | 末端节点 | 纯海风送出N-1热稳裕度% | 孤岛火/核电打捆送出N-1热稳裕度% | 联网火/核电打捆送出N-1热稳裕度% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粤罗洞51 | 粤西江51 | 57.3 | 35.5 | 37.5 |
| 粤沧江51 | 粤西江51 | 56.2 | 62.0 | 62.6 |
| 粤德庆51 | 粤西江51 | 83.5 | 71.9 | 73.0 |
| 粤江门51 | 粤顺德51 | 40.2 | 24.9 | 29.5 |
| 粤江门51 | 粤五邑5T | 52.7 | 58.9 | 60.1 |
| 粤江门51 | 粤侨乡51 | 83.7 | 66.3 | 66.0 |

由3.3-1和表3.3-2可见，纯海风送出6000MW对受端网架的负载率与N-1热稳裕度要求更小；现有网架可以承载风电和常规电源打捆送出。

      - 短路电流裕度

基于2030数据，设计方案一：海上风电6000MW柔直送出，落点于西江、江门；方案二：海上风电6000MW，孤岛火电3000MW，打捆柔直送出，受端落点相同；方案三：将方案二中火电厂替换为核电厂；方案四：海上风电风电6000MW和联网火电3000MW打捆柔直送出方案，柔直落点于西江、江门，火电厂交流并网点为高新，将广东省负荷等比例增长共计9000MW；方案五：将方案四中火电厂替换为核电厂。

表3.3-3  不同送出方案下受端电网相关节点的短路电流裕度

| 节点名称 | 纯海风送出短路电流裕度% | 孤岛火/核电打捆送出短路电流裕度% | 联网火/核电打捆送出短路电流裕度% |
| --- | --- | --- | --- |
| 粤西江51 | 11.93 | 10.11 | 8.34 |
| 粤罗洞51 | 11.05 | 9.64 | 8.24 |
| 粤沧江51 | 34.43 | 33.53 | 32.64 |
| 粤德庆51 | 14.42 | 13.83 | 12.52 |
| 粤江门51 | 22.46 | 20.64 | 17.27 |
| 粤顺德51 | 6.96 | 5.95 | 3.78 |
| 粤五邑5T | 38.46 | 38.19 | 35.23 |
| 粤侨乡51 | 24.10 | 22.58 | 19.21 |

由表可见，纯海风送出6000MW对受端网架的短路电流水平影响更小；现有网架短路电流水平可以承载风电和常规电源打捆送出。

    - 不同送出方案下电网的频率强度分析

基于2030数据，对所提的频率强度指标：修正的稳态频率偏差因子、能量缺失因子进行计算。不同方案在频率强度指标方面的差异主要是由柔直送出功率的不同引起的，此处重点分析纯海风6000MW送出以及海风与常规能源打捆9000MW送出的差异。

      - 修正的稳态频率偏差因子

- 电网原始频率强度计算

表3.3-4 频率强度计算表

| 指标 | 原始值 |
| --- | --- |
| 传统发电机组出力PCON/MW | 344360.56 |
| 传统发电机组容量SCON/MVA | 420001.5 |
| 系统传统发电机组等效惯量Hsys/s | 4.59298 |
| 风电/孤岛机组出力PW/MW | 31490.8 |
| 风电/孤岛机组容量SW/MVA | 39669.77 |
| 系统发电机总出力PSYS/MW | 375851.36 |
| 系统发电机总装机容量SSYS/MVA | 459671.27 |
| 直流馈入功率PDC/MW | 37327 |
| 直流馈入容量SDC/MVA | 48887.23 |
| 新能源渗透率η | 0.08378 |
| 功率因数比率KPCON | 0.87074 |
| 直流馈入比𝛾 | 0.0812 |
| 最大单直流馈入比𝛾1,max | 0.0174 |
| 所有传统发电机的等效调差系数Req | 0.0571 |
| 系统负荷的有功功率频率调节系数DL | 1.565721 |
| 修正的稳态频率偏差因子βX | 17.4845 |

计算得到海风馈入前南方电网修正的频率偏差因子为17.4845，（合理范围为12.8-21.3）可以认为南方电网具有较强的频率调节能力。

- 纯海上风电送出方案下强度计算

表3.3-5 频率强度计算表

| 指标 | 纯海风送出 |
| --- | --- |
| 传统发电机组出力PCON/MW | 344360.56 |
| 传统发电机组容量SCON/MVA | 420001.5 |
| 系统传统发电机组等效惯量Hsys/s | 4.59298 |
| 风电/孤岛机组出力PW/MW | 37490.8 |
| 风电/孤岛机组容量SW/MVA | 47228.12 |
| 系统发电机总出力PSYS/MW | 381851.36 |
| 系统发电机总装机容量SSYS/MVA | 467229.62 |
| 直流馈入功率PDC/MW | 43327 |
| 直流馈入容量SDC/MVA | 56745.44 |
| 新能源渗透率η | 0.09818 |
| 功率因数比率KPCON | 0.87074 |
| 直流馈入比𝛾 | 0.092731707 |
| 最大单直流馈入比𝛾1,max | 0.02095056 |
| 所有传统发电机的等效调差系数Req | 0.0571 |
| 系统负荷的有功功率频率调节系数DL | 1.565721 |
| 修正的稳态频率偏差因子βX | 17.21422429 |

- 海风和联网常规电源打捆方案下强度计算

表3.3-6 频率强度计算表

| 指标 | 海风联网常规电源打捆 |
| --- | --- |
| 传统发电机组出力PCON/MW | 347360.56 |
| 传统发电机组容量SCON/MVA | 423660.4687 |
| 系统传统发电机组等效惯量Hsys/s | 4.59298 |
| 风电/孤岛机组出力PW/MW | 37490.8 |
| 风电/孤岛机组容量SW/MVA | 47228.12 |
| 系统发电机总出力PSYS/MW | 384851.36 |
| 系统发电机总装机容量SSYS/MVA | 470888.5887 |
| 直流馈入功率PDC/MW | 46327 |
| 直流馈入容量SDC/MVA | 60674.54472 |
| 新能源渗透率η | 0.097416312 |
| 功率因数比率KPCON | 0.87074 |
| 直流馈入比𝛾 | 0.098382083 |
| 最大单直流馈入比𝛾1,max | 0.023385652 |
| 所有传统发电机的等效调差系数Req | 0.0571 |
| 系统负荷的有功功率频率调节系数DL | 1.565721 |
| 修正的稳态频率偏差因子βX | 17.21875196 |

- 海风和孤网常规电源打捆方案下强度计算

表3.3-7 频率强度计算表

| 指标 | 海风孤网常规电源打捆 |
| --- | --- |
| 传统发电机组出力PCON/MW | 344360.56 |
| 传统发电机组容量SCON/MVA | 420001.5 |
| 系统传统发电机组等效惯量Hsys/s | 4.59298 |
| 风电/孤岛机组出力PW/MW | 40490.8 |
| 风电/孤岛机组容量SW/MVA | 51007.29676 |
| 系统发电机总出力PSYS/MW | 384851.36 |
| 系统发电机总装机容量SSYS/MVA | 471008.7968 |
| 直流馈入功率PDC/MW | 46327 |
| 直流馈入容量SDC/MVA | 60674.54472 |
| 新能源渗透率η | 0.105211529 |
| 功率因数比率KPCON | 0.87074 |
| 直流馈入比𝛾 | 0.098356974 |
| 最大单直流馈入比𝛾1,max | 0.023385652 |
| 所有传统发电机的等效调差系数Req | 0.0571 |
| 系统负荷的有功功率频率调节系数DL | 1.565721 |
| 修正的稳态频率偏差因子βX | 17.08227258 |

相较于纯海上风电送出，海上风电和联网常规电源打捆送出可以提高修正的稳态频率偏差因子；和孤岛常规电源打捆送出对频率强度会有一定的削弱，需要制定合适的附加调频控制策略。

      - 能量缺失因子

能量缺失因子指标与区域划分也有关系。对于研究区域，有以下关系：

（3.1-1）

其中，Elosmax为指定区域非同步机电源同时低穿带来的最大能量缺失，ω1为系统最大频率偏差，一般设为2π×（50±0.5Hz）；Plosmax为指定区域非同步机电源同时脱网带来的最大功率缺失。

表3.3-8 大方式下不同送出模式下能量缺失因子计算

| 以广东省内的同步机作为补偿能量缺失的对象 | 纯海风送出 | 海风和孤岛常规电源打捆 | 海风和联网常规电源打捆 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hsys (MJ) | 878260.4 | 878260.4 | 892039.4 |
| Eloss(直流低穿625ms) | 3750 | 5625 | 3750 |
| Kloss | 0.0043 | 0.0064 | 0.0042 |
| 裕度 | 78.39% | 67.84% | 78.89% |

表3.3-9小方式下不同送出模式下能量缺失因子计算

| 以广东省内的同步机作为补偿能量缺失的对象 | 纯海风送出 | 海风和孤岛常规电源打捆 | 海风和联网常规电源打捆 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hsys (MJ) | 351304.2 | 351304.2 | 365083.2 |
| Eloss(直流低穿625ms) | 3750 | 5625 | 3750 |
| Kloss | 0.01075 | 0.016 | 0.01027 |
| 裕度 | 45.98% | 19.60% | 48.39% |

以广东省内的同步机转子动能作为柔直低穿能量缺失的补充对象，海风送出柔直低穿期间的能量损失对系统频率的影响较小。大方式下，不同方案的能量缺失因子裕度较大，柔直低穿对近区频率的影响较小。小方式下，海风和孤岛常规电源打捆的裕度明显降低，频率强度相对其他方案更小。

基于2030数据夏大，设置柔直落点近区（以广东省同步机为对象）机组存在全开机、开机90%、开机70%、开机50%、开机20%以及开机10%的多种不同开机方式。设置海风送出柔直在0.2s进入低穿、0.825s恢复，低穿期间功率降为0，在纯海风送出、海风和孤岛常规电源打捆送出以及海风和联网常规电源打捆送出三类送出方式下，仿真分析柔直落点附近的频率变化情况。

图 3.3-1 纯海风送出方式下柔直落点附近频率偏差变化情况

图 3.3-2 海风和孤岛常规电源打捆送出方式下柔直落点附近频率偏差变化情况

图 3.3-3 海风和联网常规电源打捆送出方式下柔直落点附近频率偏差变化情况

根据图 3.3-1至图 3.3-3可见，纯海风送出以及海风和联网常规电源打捆送出这两类送出方式下，由于能量缺失导致近区频率跌落的幅度更小；在海风和孤岛常规电源打捆送出方式下，当落点近区机组开机占比降至10%时，会出现短期内的频率过低。

      - 频率支撑能力计算

基于2030数据夏大，设置牛从直流出现双极闭锁故障，损失6400MW有功功率；对不同送端电源组成方案下，规划的粤江门51落点母线的频率偏差进行仿真计算，评估不同电源组成方案对受端电网的频率支撑能力。考虑不同运行方式（同步机出力占比存在差异），对比不同方案下系统的频率变化情况。

图 3.3-1 同步机出力占比81.7%时，不同送出方案下系统频率偏差变化曲线

图 3.3-2 同步机出力占比81.7%时，不同送出方案下系统频率偏差变化曲线（局部）

由图3.3-1和图3.3-2可见，五种送出方案下，牛从直流闭锁故障下，频率偏差变化较小；海风和联网火电打捆送出方案下，对受端电网的频率支撑作用相对较强。

图 3.3-3 同步机出力占比80.6%时，不同送出方案下系统频率偏差变化曲线

图 3.3-4 同步机出力占比80.6%时，不同送出方案下系统频率偏差变化曲线（局部）

图 3.3-5 同步机出力占比77.9%时，不同送出方案下系统频率偏差变化曲线

图 3.3-6 同步机出力占比77.9%时，不同送出方案下系统频率偏差变化曲线（局部）

图 3.3-7 同步机出力占比74.5%时，不同送出方案下系统频率偏差变化曲线

图 3.3-8 同步机出力占比74.5%时，不同送出方案下系统频率偏差变化曲线（局部）

五种送出方案下，频率稳定性均满足要求；海风和联网火电打捆送出方案下，对受端电网的频率支撑作用相对较强。同步机占比越小，不同方案差别越明显。

    - 不同送出方案下的直流通道利用率计算

海上风电直流送出系统中，直流通道的额定容量往往取决于海上风电场的最大输出功率并保留一定的裕度；计算海上风电场群的最大输出功率还需要考虑不同风电场的同时率（英国Hornsea项目群：11个风电场总装机6GW，基于历史数据同时率约为65%；德国北海集群：分散分布的8个风电场，实测同时率约为58%）。考虑远期发展规划以及冗余需求、保守起见，设置6000MW海上风电的同时率为90%。

海上风电具有一定的随机波动性，图 为某额定功率为400MW的海上风电场的典型周出力曲线，计算可得其周平均出力为164MW，周平均直流通道利用率为41%。当海上风电和常规电压打捆送出时，若常规电源保留一定的功率调节能力，则可以在风速较低或者风机检修过程中及时补充输送功率，从而提高直流通道的利用率。不同送出方案下，直流通道的利用率如表3.3-9所示。

图3.3-3某额定功率为400MW的海上风电场典型周出力曲线

表3.3-9不同送出模式下直流通道利用率表

|  | 纯海风送出 | 海风与孤岛常规电源打捆送出 | 海风与联网常规电源打捆送出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直流通道设计容量 | 5400MW | 8400MW | 8400MW |
| 直流通道利用率 | 40.99% | 65.64%（考虑孤岛常规电源容量裕度为10%） | 79.92%（送端交流电网可调功率充足、联网换流器保留0.5倍过载能力） |

由表3.3-9可见，采用风电和孤网/联网常规电源打捆送出，可以在风力较小时适当提高常规电源出力，提高直流通道利用率。

    - 不同送出方案下并网点电压强度计算

      - 电压刚度

基于2030数据，对不同送端电源组成方案下，规划的粤西江51（有功定Udc控制、无功定Q/V控制）和粤江门51（有功定P控制、无功定Q/V控制）两个落点的电压刚度进行计算，评估不同电源组成方案对从并网点看进去的受端电网的电压强度的影响。

表3.3-10 不同送出模式下受端交流落点电压刚度计算

| 方案 | 送端电源组成 | 粤西江电压刚度 |  | 粤江门电压刚度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 定Q控制 | 定V控制 | 定Q控制 | 定V控制 |
| 方案一 | 海风6000 MW | 0.98804 | 0.99854 | 0.98449 | 0.98816 |
| 方案二 | 海风6000 MW+孤岛火电3000 MW | 0.97974 | 0.99997 | 0.97507 | 0.99250 |
| 方案三 | 海风6000MW+孤岛核电3000 MW | 0.97974 | 0.99997 | 0.97507 | 0.99250 |
| 方案四 | 海风6000 MW+联网火电3000 MW | 0.98071 | 0.99999 | 0.97631 | 0.99384 |
| 方案五 | 海风6000MW+联网核电3000 MW | 0.98068 | 0.99999 | 0.97599 | 0.99448 |

由表 可见，柔直无功定V控制时，受端落点的电压刚度比定Q控制时的更大；火电或核电存在交流联络线时可提高受端电网电压刚度。

      - 暂态电压恢复特性

基于2030数据，对不同送端电源组成方案下，规划的粤西江51（有功定Udc控制、无功定Q/V控制）和粤江门51（有功定P控制、无功定Q/V控制）两个落点发生交流线路N-1故障后的暂态电压恢复特性进行仿真计算。

图 3.3-9 柔直定Q控制不同打捆方案下粤西江节点暂态电压恢复情况

图 3.3-10 柔直定Q控制不同打捆方案下粤西江节点暂态电压恢复情况（局部）

图 3.3-11 柔直定U控制不同打捆方案下粤西江节点暂态电压恢复情况

图 3.3-12 柔直定U控制不同打捆方案下粤西江节点暂态电压恢复情况（局部）

图 3.3-13 柔直定Q控制不同打捆方案下粤江门节点暂态电压恢复情况

图 3.3-14 柔直定Q控制不同打捆方案下粤江门节点暂态电压恢复情况（局部）

图 3.3-15 柔直定U控制不同打捆方案下粤江门节点暂态电压恢复情况

图 3.3-16 柔直定U控制不同打捆方案下粤江门节点暂态电压恢复情况（局部）

由图可见，柔直无功定V控制时，受端落点的暂态电压恢复时间更快；火电或核电存在交流联络线时可提高受端电网暂态电压恢复特性。

    - 方案综合对比与结论

| 方案名称 | 可靠性 | 受端功率疏散能力 | 频率强度 | 直流通道利用率 | 电压强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯海风送出 | 较差 | 好 | 较差 | 差 | 好 |
| 海风+孤岛火电 | 较差 | 较好 | 差 | 较好 | 较差 |
| 海风+孤岛核电 | 差 | 较好 | 差 | 较好 | 较差 |
| 海风+联网火电 | 好 | 较差(短路电流较高) | 好 | 好 | 好 |
| (短路电流较高) | 好 | 较差(短路电流较高) | 较好 | 较好 | 较好 |

结论：

1、风火打捆综合优势显著，适合广东电网近期规模化应用。

2、风核打捆在技术可行性和经济性上仍存在瓶颈，需进一步突破动态功率调节技术。

3、建议广东电网采用“风火打捆为主，风核打捆试点”的混合策略，并推动多端直流与储能技术研发。

  - 本章小结

本章对纯海上风电送出及与常规能源打捆送出方案展开比较。纯海风送出供电可靠性较差、通道利用率低，但对受端网架负载率与短路电流水平影响小。打捆方案中，联网火/核电方案可靠性较好，可提高通道利用率与频率调节能力，改善电压刚度和暂态电压恢复特性；孤岛火/核电方案可靠性较差，孤岛核电还存在安全与经济性问题。总体而言，联网打捆方案综合性能更优，纯海风方案对受端电网影响较小但可靠性和利用率不足。

- 4总结

本课题聚焦于超大规模海上风电接入广东电网的稳定分析与控制技术，总结如下：

1、超大规模海上风电接入广东电网的稳定评估方法研究：提出了电压刚度和暂态电压恢复时间指标来评估超大规模海上风电汇集送出系统的受端电网的静态和暂态电压稳定性，提出了频率偏差因子和能量缺失因子指标来评估对受端电网的正常态和故障态频率稳定性；分析了超大规模海上风电接入对交流系统潮流安全特性、短路电流特性的影响，分析了超大规模海上风电对受端电网的电压支撑作用与频率支撑作用，评估了受端电网电压稳定以及频率稳定性。

2、纯海上风电送出与常规电源与海上风电打捆方案比较研究：针对纯海上风电送出、常规电源与海上风电打捆送出的不同方案，从功率疏散能力、直流通道利用率、频率强度以及电压强度多个维度出发，研究不同送出并网方案的可靠性以及对受端电网的影响，综合上述分析给出纯海上风电送出与常规电源与海上风电打捆方案比较的结论。

3、考虑海上风电调频需求的受端电网安全稳定裕度提升方法研究：分析了基于直流电容和风机减载运行的海上风电送出系统频率支撑作用，提出了有/无通信的海上风电频率支撑控制策略，进一步对直驱型风电机组利用转子动能的惯量支撑能力进行了评估，并对极端工况下海上风电机组提供惯量支撑的作用效果进行了验证。